Приложение № 6

к положению о закупке       товаров работ и услуг для нужд ООО «Мантера-Групп» и субъектов КЦ

Техническое задание

на выполнение работ: «По аварийному и техническому обслуживанию подъёмных механизмов (пассажирский грузовой  лифтов  производство ThyssenKrupp Германия, и ThyssenKrupp Испания) на территории Сочи Парк Отель.»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по эксплуатации, аварийному и техническому обслуживанию подъёмных механизмов (лифтов ThyssenKrupp) на территории Сочи-Парк Отель |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Россия, 354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6, ОК «Сочи – Парк Отель» |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | С 01 июля 2024г по 30 июня 2025г. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Пункты 14,15,16,17 |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Паспорт и схемы лифтового оборудования. |
| 6 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Исполнитель обеспечивает оказание услуг, предусмотренных объектом закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями настоящего Технического задания и приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью своими средствами с использованием собственных материалов и оборудования. В ходе оказания услуг, предусмотренных объектом закупки, Исполнитель: - Обеспечивает своих специалистов приборами, необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. -Обеспечивает необходимую укомплектованность штата установленным количеством обученных и аттестованных сотрудников согласно действующим правилам и инструкциям. - Обеспечивает техническое обслуживание, текущий ремонт лифтового оборудования, оборудования диспетчерского контроля лифтов в целях поддержания и восстановления их работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов в соответствии с Графиками услуг при проведении технического обслуживания лифтового оборудования, оборудования диспетчерского контроля лифтов, графиком текущего ремонта или по заявкам Заказчика (в рамках аварийно-технического обслуживания). В случае необходимой эвакуации пассажиров из остановившегося лифта - путём получения обращений от жителей (пассажиров) в аварийную диспетчерскую службу Исполнителя. - Обеспечивает возможность приёма заявок от Заказчика на внеплановое (аварийно-техническое обслуживание), а также в иных случаях, в целях ликвидации неисправностей, по электронной почте и стационарной телефонной связи, для чего Исполнитель обязан сообщить Заказчику адрес действующей электронной почты и номер телефона. Заявка, переданная по электронной почте, считается переданной надлежащим образом. Обеспечивает возможность получения обращений от жителей (пассажиров) через аварийную диспетчерскую службу Исполнителя (в случае необходимой эвакуации пассажиров из остановившегося лифта). - Обязуется иметь в наличии круглосуточную аварийную диспетчерскую службу и обеспечивать прибытие аварийной бригады к месту остановившихся лифтов в течение 1 часа после получения заявки от Заказчика, а в случае необходимой эвакуации пассажиров в течении 15 минут с момента получения обращения от гостей (пассажиров) в аварийную диспетчерскую службу Исполнителя. Устранение неисправностей лифтового оборудования – производить в течение в течении двенадцати часов, но более суток после получения заявки от Заказчика. - Обеспечивает дежурного электромеханика необходимым запасом деталей, расходных материалов, а также инструментом для оперативного устранения возникших неисправностей на лифтах. - Гарантирует безотказную работу лифтового оборудования, оборудования диспетчерского контроля лифтов. - Обеспечивает постоянную техническую исправность лифтового оборудования, оборудования диспетчерского контроля лифтов. - Направляет уведомления Заказчику о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ, замены отдельных деталей, с целью обеспечения безопасной эксплуатации лифтов. - Оказывает методическую помощь при проведении организационных мероприятий (обучение персонала, подготовка документации, консультации). - Осуществляет подготовку лифтового оборудования к техническому освидетельствованию и диагностике. - В случае угрозы жизни и здоровью людей Исполнитель незамедлительно информирует Заказчика о необходимости приостановить использование лифта по назначению, а также информирует о необходимости приостановить использование по назначению лифта, у которого истёк назначенный срок службы. - За свой счёт приобретает и оплачивает необходимые для техобслуживания смазки, очистители, ветошь. Исполнитель обеспечивает: - безаварийную и бесперебойную работу лифтового оборудования в течение всего срока оказания услуг; - техническое обслуживание оборудования квалифицированным и надлежаще аттестованным персоналом. - участие Исполнителя в подготовке и проведении оценки соответствия лифтов, проверок, устранении выявленных нарушений; - осуществление контроля выполнения требований по безопасности оказываемых услуг; - выполнение текущего и аварийного ремонтов оборудования, замену и ремонт вышедших из строя деталей (не входит в стоимость ежемесячного обслуживания) - составление и согласование у Заказчика актов неисправности оборудования по установленной Заказчиком форме; - ведение соответствующей технической документации, предусмотренной нормативными документами, типовыми инструкциями; - проведение технического обслуживания оборудования в соответствии с технической документацией, а также соответствующими нормами и правилами; - ведение записей в журнале Заказчика обо всех выполненных работах по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; - локализацию аварий силами квалифицированных специалистов Исполнителя, ежедневным дежурным электромехаником или специалистами аварийной службы, в случае необходимости; - соблюдение пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности, охраны труда и техники безопасности при оказании услуг; - ответственность Исполнителя за возмещение ущерба имуществу Заказчика, нанесённого в результате неправильного технического обслуживания или ремонта оборудования; - своевременное внесение необходимых изменений в паспорта лифтов и другую техническую и организационную документацию. - круглосуточное функционирование аварийной службы в рабочие, выходные и праздничные дни; - приём, регистрацию и передачу заявок на исполнение электромеханикам аварийной службы, контроль их исполнения; - организацию работ в экстремальных условиях (непредвиденное отключение электроэнергии в зданиях, пожар, затопление и т.п.); - организацию контроля за соблюдением электромеханиками по лифтам и электромонтёрами диспетчерского оборудования и телеавтоматики аварийной службы, требований охраны труда и производственной дисциплины. Цена договора формируется с учётом всех расходов Исполнителя при оказании услуг, в том числе: все затраты Исполнителя на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтового оборудования, оборудования диспетчерского контроля лифтов, смазочные и расходные материалы, указанные в приложении № 2 к техническому заданию, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению санитарно-гигиенического режима в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель обязуется при оказании услуг обеспечить безопасность всех сотрудников. Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов: стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкций по охране труда, санитарных правил и норм, устанавливающих требования к факторам производственной среды и трудового процесса. Организация места оказания услуг должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Услуги должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе: - Федеральному закону от 30.12.2001 N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.). |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Качество, технология и методы оказания услуг соответствует установленным для данного вида услуг нормам, принятым в Российской Федерации, а в том числе: - Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» утверждённому решением Комиссии Таможенного союза № 824 от 18.10.2011 г - Постановлению Правительства РФ № 743 от 24.06.17 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»; - Постановление Правительства РФ от 20 октября 2023 г. N 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», вступающее в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 г.; - ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования к безопасности при эксплуатации»; - ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»; - ГОСТ 33652-2015 "Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения"; - ГОСТ Р 53783-2010 «Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»; ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»; - Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; - Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ изд. 7); - Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); - Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утв. приказом № 53 от 17.08.1998; - Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утв. приказом № 158 от 30.06.1999; - Федеральным законом от 23.11.2009 (№ 261-ФЗ) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на результат оказанных услуг и установленные запасные части исчисляется с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки оказанных услуг и составляет 12 месяцев. Требование о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств: не предусмотрено. Если в период гарантийного срока при эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Заказчик оплачивает стоимость услуг Подрядчика ежемесячно до 7-го числа месяца, следующего за отчётным периодом на основании подписанного сторонами акты выполненных работ. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных Работ и Справку о стоимости оказанных услуг выполненных работ и затрат, в 2-х (двух) экземплярах и счёт до 7 числа месяца, следующего за отчётным. Заказчик обязуется в течение 7-и (семь) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, подписать его либо отправить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания вышеуказанного Акта. |
| 11 | Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определённого вида (видов) Работ. Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости работ по Договору. Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 12 | Дополнительные требования | Услуги по комплексному обслуживанию лифтов и ремонту осуществляются Исполнителем круглосуточно (Текущее обслуживание Оборудования выполняется с 9:00 до 18:00 часов). Аварийно-техническое обслуживание лифтов и оборудования системы диспетчерского контроля осуществляется Исполнителем круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Устранение неисправностей лифтового оборудования произвести в течение 12 часов, оборудования диспетчерского контроля лифтов произвести в течение 4 часов с момента поступления заявки Заказчика в аварийную диспетчерскую службу Исполнителя, включая выходные и праздничные дни. |
| 13 | Приложение | Спецификация лифтов. График выполнения работ. Форма журнала проведения Технического Обслуживания лифтов. Форма технологической карты (чек- лист). |

14. Регламент технического обслуживания лифтов.

Таблица 1:

| Регламент технического обслуживания лифтов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодические осмотры (ПО) | 1 раз в 10 дней |
| 1.1 | Осмотр освещения: кабины лифта, шахты лифта, шкафа управления лифтом. Проверка замков ШУ. |  |
| 1.2 | Осмотр и проверка работы кнопок вызовов на этажах и кнопок приказов в кабине лифта. |  |
| 1.3 | Осмотр состояния купе кабины и установленного в нем оборудования, а также состояния покрытия кабины, пола в кабине. |  |
| 1.4 | Проверка двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и диспетчером. |  |
| 1.5 | Осмотр дверей шахты. |  |
| 1.6 | Осмотр и проверка устройства контроля дверного проёма ДК и ДШ. |  |
| 1.8 | Осмотр и проверка устройства реверса дверей лифта. |  |
| 1.9 | Осмотр целостности информационных знаков и правил пользования лифтом. |  |
| 2 | Состав услуг, оказываемых один раз в месяц (ТО-1), также должны выполняться работы предусмотренные ПО | 1 раз в месяц |
| 2.1 | Проверка состояния и исправности вызывного поста. |  |
| 2.2 | Проверка состояния створок дверей шахты. |  |
| 2.3 | Проверить состояния табло индикации. |  |
| 2.4 | Проверка состояния купе кабины: целостность и исправность панели приказов, ограждающих панелей, створок дверей кабины, кнопок, состояние плафона и ламп. |  |
| 2.5 | Проверка зазоров между низом створок дверей кабины и порогом. |  |
| 2.6 | Проверка наличия и качества связи с диспетчером. |  |
| 2.7 | Проверка работы реверса дверей. |  |
| 2.8 | Проверка комфортности поездки. |  |
| 2.9 | Проверить исправность запирания замков двери шахты. |  |
| 2.10 | Проверить наличие и исправность замков дверей ШУ. |  |
| 2.11 | Проверка точности остановки на всех этажах. |  |
| 2.12 | Проверка исправности замка и контакта двери кабины. |  |
| 2.13 | Проверка состояния створок дверей шахты и вызывных постов. |  |
| 2.14 | Проверка режима ручного освобождения. |  |
| 2.15 | Проверка работы контактов блокировки дверей шахты и вызывных постов. |  |
| 2.16 | Осмотр крепления подвесного кабеля. |  |
| 3 | Состав услуг, оказываемых один раз в 3 месяца (ТО-3), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО и ТО-1 | 1 раз в 3 месяца |
| 3.1 | Работы согласно п.п.1.1-1.9. (ПО) и п.п. 2.1-2.16 (ТО-1). |  |
| 3.2 | Проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки. |  |
| 3.3 | Осмотр тяговых ремней/тросов и каната ограничителя скорости. |  |
| 3.4 | Проверка работы лебёдки, очистка от пыли и грязи. |  |
| 3.5 | Очистка контроллера и панели управления от пыли. |  |
| 3.6 | Проверить суммарные боковой и торцевой зазоры между вкладышами и направляющими кабины лифта. |  |
| 3.7 | Очистить подвеску и крышу кабины от грязи и пыли. |  |
| 3.8 | Очистить составные элементы двери кабины от пыли и грязи. |  |
| 3.9 | Проверить зажим кареток и состояние пружины. |  |
| 3.10 | Проверить узел (устройство) автоматического отключения лифта при проникновении посторонних лиц в шахту. |  |
| 3.11 | Проверить устройство автоматического отключения лифта в случае подъёма противовеса при неподвижной кабине. |  |
| 3.12 | Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода дверей. |  |
| 3.13 | Проверить работу механического реверса и заход штифта за упор отводки. |  |
| 4 | Состав услуг, оказываемых один раз в 6 месяцев (ТО-6), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО, ТО-1 и ТО-3 | 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев |
| 4.1 | Работы согласно п.п.1.1-1.9. (ПО) и п.п. 2.1-2.16 (ТО-1) и п.п.3.1-3.13 (ТО-3) |  |
| 4.2 | Провести очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления от грязи и пыли. |  |
| 4.3 | Проверка состояния и исправности вызывного поста всех остановок. |  |
| 4.4 | Проверка состояния створок дверей шахты. |  |
| 4.5 | Проверить состояния/информативность этажных табло индикации. |  |
| 4.6 | Проверка состояния купе кабины: целостность и исправность панели приказов, ограждающих панелей, створок дверей кабины, кнопок, состояние плафона и ламп освещения. |  |
| 4.7 | Проверка зазоров между низом створок дверей кабины и порогом. |  |
| 4.8 | Проверка наличия и качества связи с диспетчером. |  |
| 4.9 | Проверка работы реверса дверей. |  |
| 4.10 | Проверка комфортности поездки. |  |
| 4.11 | Проверить исправность запирания замков двери шахты. |  |
| 4.12 | Проверить наличие и исправность замков дверей ШУ. |  |
| 4.13 | Проверка точности остановки на всех этажах. |  |
| 4.14 | Проверка исправности замка и контакта двери кабины. |  |
| 4.15 | Проверка состояния створок дверей шахты и вызывных постов. |  |
| 4.16 | Проверка режима ручного освобождения. |  |
| 4.17 | Проверка работы контактов блокировки дверей шахты и вызывных постов. |  |
| 4.18 | Очистка контроллера и панели управления от пыли. |  |
| 4.19 | Проверка крепления проводов в контроллере. |  |
| 4.20 | Осмотр и очистка лебёдки и рамы лебёдки. |  |
| 4.21 | Проверка, очистка ограничителя скорости. |  |
| 4.22 | Осмотр заделки тяговых ремней/канатов. |  |
| 4.23 | Проверка работы лебёдки. |  |
| 4.24 | Проверка/очистка концевого выключателя. |  |
| 4.25 | Осмотр тяговых ремней/тросов и каната ограничителя скорости. |  |
| 4.26 | Проверка равномерности натяжения тяговых ремней/тросов. |  |
| 4.27 | Проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки. |  |
| 4.28 | Осмотр и очистка подвески кабины. |  |
| 4.29 | Проверка оборудования привода дверей. |  |
| 4.30 | Проверка состояния верхней балки дверей кабины. |  |
| 4.31 | Проверка работы контактов блокировки дверей шахты. |  |
| 4.32 | Осмотр и очистка верхних башмаков кабины. |  |
| 4.33 | Проверка и очистка состояния ловителей. |  |
| 4.34 | Проверка, очистка и смазка направляющих кабины и противовеса. |  |
| 4.35 | Осмотр противовеса, целостность и крепление грузов противовеса. |  |
| 4.36 | Осмотр электроразводки по шахте. |  |
| 4.37 | Осмотр и очистка оборудования приямка и пола кабины. |  |
| 4.38 | Осмотр крепления подвесного кабеля. |  |
| 4.39 | Осмотр и очистка нижних башмаков кабины. |  |
| 4.40 | Осмотр и очистка балки дверей шахты. |  |
| 4.41 | Осмотр и очистка оборудования приямка. |  |
| 5 | Состав услуг, оказываемых один раз в 12 месяцев (ТО-12), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО, ТО-1, ТО-3 и ТО-6 | 1 раз в 12 месяцев 1 раз в 12 месяцев |
| 5.1 | Работы согласно п.п.1.1-1.9. (ПО) и, п.п. 2.1-2.16 (ТО-1) и, п.п.3.1-3.13 (ТО-3) и п.п.4.1-4.41 (ТО-6). |  |
| 5.2 | Очистка контроллера и панели управления от пыли. |  |
| 5.3 | Проверка крепления проводов в контроллере. |  |
| 5.4 | Проверка режима ручного освобождения. |  |
| 5.5 | Осмотр и очистка лебёдки и рамы лебёдки. |  |
| 5.6 | Проверка тормозного устройства. |  |
| 5.7 | Проверка, очистка ограничителя скорости. |  |
| 5.8 | Осмотр заделки тяговых канатов. |  |
| 5.9 | Проверка работы лебёдки. |  |
| 5.10 | Проверка/очистка концевого выключателя. |  |
| 5.11 | Осмотр тяговых ремней/тросов и каната ограничителя скорости. |  |
| 5.12 | Проверка равномерности натяжения тяговых ремней/тросов. |  |
| 5.13 | Проверка выравнивания тягового ремня на шкивах противовеса. |  |
| 5.14 | Проверка состояния проводов и сети заземления. |  |
| 5.15 | Проверка оборудования крыши кабины с этажной площадки. |  |
| 5.16 | Осмотр и очистка подвески кабины. |  |
| 5.17 | Проверка оборудования привода дверей. |  |
| 5.18 | Проверка состояния верхней балки дверей кабины. |  |
| 5.19 | Проверка работы контактов блокировки дверей шахты. |  |
| 5.20 | Очистка и осмотр верхних башмаков кабины. |  |
| 5.21 | Очистка и проверка состояния ловителей. |  |
| 5.22 | Проверка и очистка направляющих кабины и противовеса. |  |
| 5.23 | Осмотр противовеса, целостность и крепление грузов противовеса. |  |
| 5.24 | Осмотр электроразводки по шахте. |  |
| 5.25 | Осмотр и очистка оборудования приямка и пола кабины. |  |
| 5.26 | Осмотр крепления подвесного кабеля. |  |
| 5.27 | Осмотр и очистка нижних башмаков кабины. |  |
| 5.28 | Осмотр и очистка балки дверей шахты. |  |
| 5.29 | Осмотр и очистка оборудования приямка. |  |
| 5.30 | Очистить натяжное устройство от грязи и пыли. |  |
| 5.31 | Осмотреть натяжное устройство и подтянуть крепления. |  |
| 5.32 | Очистить пружинные буфера от пыли и грязи. |  |
| 5.33 | Провести осмотр и убедится в исправности буферов, проверить уровень масла и, при необходимости долить масло. |  |
| 5.34 | Проверить вертикальность установки пружин буфера. |  |
| 5.35 | Проверить состояние проводов и кабелей электроаппаратов, их крепление и заземление. |  |
| 5.36 | Проверить исправность выключателя приямка и контактных соединений. |  |
| 5.37 | Проверка и наладка ячейки управления движением. |  |
| 5.38 | Подготовка к ежегодному освидетельствованию с записью в паспорте лифта. (проверка наличия заполненных журналов, паспортов и прочей техдокументации) |  |

15. График технического обслуживания оборудования диспетчерского контроля лифтов.

Таблица № 2

| График технического обслуживания оборудования аварийно-диспетчерского контроля лифтов. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодические осмотры (ПО) | 1 раз в 10 дней |
| 1.1 | Осмотр состояния ИБП. |  |
| 1.2 | Осмотр пульта связи (компьютер с ПО АДС ОБъ). |  |
| 1.3 | Осмотр состояния периферийного оборудования ОБъ. |  |
| 2 | Состав услуг, проводимых один раз в месяц (ТО-1), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО | 1 раз в месяц |
| 2.1 | Проверить и очистить щиток коммутации от загрязнений. |  |
| 2.2 | Проверить крепление проводов в зажимах клеммных реек. |  |
| 2.3 | Проверить питание направлений. |  |
| 2.4 | Проверить работоспособность контроллера инженерного оборудования (КИО). |  |
| 2.5 | Проверить работоспособность и параметры концентраторов универсальных. |  |
| 2.6 | Проверить работу ПГУ приямок. |  |
| 2.7 | Проверить работу ПГУ в ШУ. |  |
| 2.8 | Проверить работу ПГУ купе кабины. |  |
| 2.9 | Проверить состояние датчика контроля двери ШУ. |  |
| 2.10 | Проверка состояния системы ППА и ДУ. |  |
| 2.11 | Проверка цепей связи (АДС). |  |
| 2.12 | Проверка исправности цепей сигнализации АДС. |  |
| 3 | Состав услуг, оказываемых один раз в 3 месяца (ТО-3), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО и ТО-1 | 1раз в 3 месяца |
| 3.1 | Проверить процессор. |  |
| 3.2 | Проверить материнскую плату. |  |
| 3.3 | Проверить систему охлаждения. |  |
| 3.4 | Проверить блок питания. |  |
| 3.5 | Проверить жёсткий диск. |  |
| 3.6 | ПроверитьCD/DVD-R при наличии. |  |
| 3.7 | Проверить видеокарту. |  |
| 3.8 | Проверить сетевую карту. |  |
| 3.9 | Проверить операционную систему, версию, драйверы. |  |
| 3.10 | Проверка дополнительных устройств, установленных в системном блоке (при наличии). |  |
| 3.11 | Проверить проводку электрического подключения датчиков, устройств. |  |
| 3.12 | Проверка монитора. |  |
| 3.13 | Проверка клавиатуры. |  |
| 3.14 | Проверка манипулятора (мышь) механического с проводным интерфейсом. |  |
| 3.15 | Проверка выключателя автоматического однополюсного. |  |
| 3.16 | Проверка телефона диспетчера. |  |
| 3.17 | Проверка принтера. |  |
| 3.18 | Проверка адаптера . |  |
| 3.19 | Проверить линии связи к ПГУ. |  |
| 3.20 | Проверить состояния кабельных линий на стойках, с растяжкой в стену, в трубах по стене. |  |
| 4 | Состав услуг, оказываемых один раз в 6 месяцев (ТО-6), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО, ТО-1 и ТО-3 | 1 раз в 6 месяцев |
| 4.1 | Упорядочить разводку проводов. |  |
| 4.2 | Проверка соответствия маркировке. |  |
| 4.3 | Проверить состояние устройств электрической защиты. |  |
| 4.4 | Очистить оборудование ОДС от пыли. |  |
| 5 | Состав услуги, оказываемых один раз в 12 месяцев (ТО-12), также должны оказываться услуги предусмотренные ПО, ТО-1, ТО-3 и ТО-6 | 1 раз в 12 месяцев |
| 5.1 | Проверить шлейфы направлений. |  |
| 5.2 | Проверить состояние локальных кабелей связи. |  |
| 5.3 | Проверить работоспособность ИБП. |  |

16. График текущего ремонта лифтов.

Таблица №3

График текущего ремонта лифтов.

При ежемесячном текущем ремонте (ТР-1) (1 раз в месяц): 1. Выполнение всех услуг, предусмотренных периодическим осмотром (ПО). 2.Вывешивание предупредительных плакатов. 3. Осмотр, проверка и выполнение работ (при необходимости) на следующем оборудовании: 3.1. Вводное устройство: - Очистить от пыли; - Подтянуть соединения проводов; - Отрегулировать зазоры в пинцетах; - Зачистить контактные соединения; - Заменить защитную смазку. 3.2. Шкаф управления (НКУ), трансформаторы: - Очистить от пыли; - Проверить лёгкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле отключением от руки при отключённом вводном устройстве и автомате защиты (при обнаружении дефектов отремонтировать или заменить изношенные детали); - Проверить крепление проводов, надёжность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к электродвигателю и тормозному магниту (при необходимости произвести подтяжку креплений); - Очистить электрические контакты от нагара; - Проверка работы дополнительного устройства безопасности при их наличии. 3.3. Лебёдка: 3.3.1. Тормозное устройство: - Осмотреть тормоз, убедиться в отсутствии повреждений его составных частей, при необходимости заменить изношенные детали; - Очистить от загрязнений накладки – очистить и промыть тормозной шкив; - Проверить и подтянуть крепления; - Проверить и отрегулировать зазоры; - Произвести смазку осей шарнирных соединений. 3.3.2. Редуктор: - Долить масло по уровню, при необходимости заменить; - Проверить отсутствие течи масла в местах установки крышек валов, при необходимости произвести замену манжет; - Проверить крепление штурвала на валу. 3.3.3. Канатоведущий шкив: - Очистить от затвердевшей загрязнённой смазки, консервации, осмотреть, подтянуть крепления; - Проверить износ ручьёв. 3.3.4. Электродвигатель: - Очистить от загрязнений; - Проверить крепления и надёжность заземления корпуса; - Подтянуть крепления подшипниковых щитов; - Проверить центровку. 3.4. Ограничитель скорости: - Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости крепёж подтянуть, отрегулировать, очистить, смазать, отремонтировать); - Проверить износ ручья шкива; - Проверить состояние составных частей, деталей и элементов. 3.5. Концевой выключатель: - Проверить действие отводки рычага; - Проверить и отрегулировать установку упоров, обеспечивающих срабатывание концевого выключателя при прохождении кабины последнего этажа; - Провести техническое обслуживание электрического контакта; - Очистить от пыли и грязи, произвести замену смазки, подтянуть соединения. 3.6. Тяговые канаты: - Очистить от загрязнений и излишней смазки, проверить состояние на износ и обрыв; - При вытяжке – перетянуть (перепасовать); - Произвести смазку, при необходимости. 3.7. Противовес: - Проверить состояние крепежа, внешний вид; - Устранить смещение грузов в раме противовеса; - Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыши заменить. 3.8. Кабина: 3.8.1. Подвеска кабины: - Очистить от пыли и мусора; - Проверить состояние составных частей и крепления; - Проверить и отрегулировать балансир; - Проверить совместную регулировку механизма и контакта СПК, ДУСК. 3.8.2. Верхние башмаки: - Очистить от загрязнённой затвердевшей смазки, пыли и мусора; - Проверить состояние составных частей и крепления; - Проверить зазоры между вкладышами башмаков и направляющими, при необходимости вкладыши заменить; - Проверить наличие смазки в смазывающих аппаратах. 3.8.3. Механизм ловителей: - Очистить от загрязнённой смазки, пыли и мусора; - Проверить состояние составных частей и крепления; - Проверить зазоры между клиньями ловителей и направляющими, при необходимости отрегулировать; - Проверить совместную регулировку механизма ловителей и контакта КЛ; - Произвести смазку осей, шарниров, клиньев. 3.8.4. Электропроводка над кабиной: - Очистить от мусора и пыли; - Проверить состояние кабеля и заземления; - Проверить крепление кабеля и затяжку в клеммных соединениях. 3.8.5. Купе кабины: - Проверить и подтянуть крепления купе кабины и каркаса кабины; - Очистить кнопочный пост, зачистить контакты, заменить вышедшие из строя кнопки приказа, лампы. 3.8.6. Двери кабины: - Очистить составные части от грязи и пыли; - Проверить крепление крышек, роликов, кареток, створок с каретками, башмаков к створкам; - Произвести смазку элементов; - Произвести проверку регламентированных зазоров, при необходимости отрегулировать; - Отрегулировать взаимное положение водила и кареток; - Проверить отсутствие течи масла из редуктора привода, при необходимости заменить манжеты; - Проверить состояние и натяжение ремня привода дверей, при необходимости заменить; - Проверить надёжность работы замка дверей кабины. 3.8.7. Под кабиной: - Очистить составные части от грязи и пыли; - Произвести проверку регламентированных зазоров, при необходимости отрегулировать; - Проверить работу подвижного пола на 15 кг. 3.9. Двери шахты и электроаппараты в шахте: - Очистить от пыли и грязи; - Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать); - Произвести проверку регламентированных зазоров; - Проверить работу запирающих устройств дверей шахты; - Проверить крепление проводов к электроаппаратам, работу электрических контактов, неисправные – заменить; - Проверка работы этажных переключателей, индуктивных датчиков, (состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать); - Проверить работу вызывных аппаратов (состояние крепежа, внешний вид, индикацию (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, заменить). 3.10. Направляющие кабины и противовеса: - Проверить крепление, смазку и штихмас направляющих кабины и противовеса (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать). 3.11. Приямок: - Очистить натяжное устройство от пыли и грязи; - Отрегулировать горизонтальность рычага натяжного устройства, при необходимости – произвести перетяжку троса ограничителя скорости. 4. Осмотр и мелкий ремонт ограждения железо-сетчатой шахты. 5. Уборка оборудования в машинном (блочном) помещении и приямке лифта. 6. Запись о выполнении работ в журнал ремонтов лифта. Примечание: При наличии дефектов и неисправностей, выявленных при проведении осмотра перечисленного оборудования, электромеханик обязан их устранить.

При ежеквартальном текущем ремонте (ТР-2) (1 раз в 3 месяца): Все работы при ежеквартальном текущем ремонте (ТР-2) совмещаются с работами, проводимыми 1 раз в месяц (ТР-1). Работы выполняются на следующем оборудовании: 1. Вводное устройство: - Отрегулировать зазоры в пинцетах; - Проверить лёгкость хода ручки. 2. Шкаф управления (НКУ), трансформаторы: - Проверить лёгкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле (при обнаружении дефектов отремонтировать или заменить изношенные детали); - Проверить крепление сердечников и их шихтовки у трансформаторов. 3. Лебёдка: - Проверить износ накладок тормоза (при необходимости заменить); - Проверить износ червячной пары; - Долить масло (при необходимости заменить); - Проверить крепление полумуфты на валу редуктора; - Проверить крепление полумуфты на валу электродвигателя, состояние резиновых втулок (негодные – заменить); - Проверить состояние сварных швов рамы лебёдки. 4. Ограничитель скорости: - Проверить работу при превышении номинальной скорости (при необходимости отрегулировать или отремонтировать). 5. Направляющие кабины и противовеса: - Очистить от пыли и грязи; - Проверить состояние крепежа внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать); - Проверить штихмас. 6. Произвести запись о выполнении работ в журнале ремонтов лифта.

При полугодовом текущем ремонте (ТР-3) (1 раз в 6 месяцев): Все работы при полугодовом текущем ремонте (ТР-3) совмещаются с работами, проводимыми 1 раз в 3 месяца (ТР-2). 1. Двери шахты: - Отрегулировать зазоры между створками и порогами. 2. Противовес: - Проверить состояние крепежа, внешний вид (при необходимости затянуть, отрегулировать, очистить, смазать). 3. Кабина: - Проверить действие электрического устройства контроля слабины подъёмных канатов; - Проверить действие электрического устройства контроля ловителей; - Отрегулировать работу механизма ловителей; - Отрегулировать зазоры в ловителях; - Отрегулировать зазоры между створками и порогами; - Проверить износ червячной пары привода дверей; - Проверить целостность покрытия пола, при необходимости отремонтировать. 4. Приямок: - Проверить действие электрического устройства контроля натяжного устройства; - Проверить буфера кабины и противовеса очистить от грязи и пыли, убедиться в их целостности, при необходимости окрасить; - Проверить зазоры между буферами и опорной плитой кабины и противовеса, при необходимости произвести перетяжку тяговых канатов; - Проверить состояние заземляющих устройств, при необходимости окрасить. 5. Произвести запись о выполнении работ в журнале ремонтов лифта.

При годовом текущем ремонте (ТР-4): Все работы при годовом текущем ремонте (ТР-4) совмещаются с работами, проводимыми 1 раз в 3 месяца (ТР-2) и работами, проводимыми 1 раз в 6 месяцев (ТР-3). Объем работ при годовом техническом обслуживании включает в себя объем ежемесячного и полугодового технического обслуживания (текущего ремонта). При выполнении годового текущего ремонта производится: - Посадка кабины на ловители; - Снятие кабины с ловителей; - Проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС); - Проверка конденсаторов на вводном устройстве; - Опробование работы лифта в режимах: Нормальный режим (пуск лифта от кнопок «вызова» и «приказа»), Управление в режиме «Ревизия», Управление лифтом из шкафа управления. - Запись о выполнении работ в журнале ремонтов лифта. Результаты ТР-1, ТР-2, ТР-3, ТР-4 а и всех периодических проверок, осмотров лифтов (ПО или ЕТО) регистрируются в журналах (прошнурованные, пронумерованные) на каждый лифт, предоставленные Исполнителем, которые должны храниться у Заказчика.

17. Состав услуг при аварийно-техническом обслуживании оборудования.

Таблица №4:

| Аварийно-техническое обслуживание |  |
| --- | --- |
| Своевременное принятие мер по эвакуации пассажиров из остановившихся лифтов. | В течение 15 минут с момента поступления информации в аварийную диспетчерскую службу Исполнителя |
| Устранение неисправностей лифтового оборудования, оборудования диспетчерского контроля лифтов. | Провести диагностику поломки в течении, не более 2-х часов. Произвести ремонт/запуск лифта в течении 24 часов (при сложной поломке) лифтового оборудования с момента поступления заявки, и до 4 часов восстановить связь диспетчерского контроля лифтов - с момента поступления заявки от Заказчика в аварийную диспетчерскую службу Исполнителя, включая выходные и праздничные дни. |
| Устранение неисправностей освещения внутри кабины, кнопки вызова лифта, кнопки панели приказа, лифтового оборудования. | Заменить светильники в течении , не более 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика. Заменить кнопки вызова в течении, не более 2-х часов с момента поступления заявки от Заказчика. (светильники и кнопки предоставляет Заказчик). |

- Спецификация

| Серийный номер лифта | Адрес установки | Кол-во остановок | Тип лифта | Грузоподъёмность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 298412230 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412231 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412232 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412233 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412241 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412242 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412243 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412244 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412234 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412235 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412236 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412237 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412238 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412239 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412240 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412249 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412245 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412246 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412247 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412248 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412250 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412251 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412252 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412253 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 298412254 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 8 | ThyssenKrupp пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 6080017193 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 1 | ThyssenKrupp (Испания) пассажирский | 1000 кг. (13 пассажиров) |
| 89377 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 2 | ThyssenKrupp грузовой | 300 кг. |
| 89378 | ГК "Сочи Парк Отель" г. Сочи Адлерский р-он, Континентальный проспект д.6 | 2 | ThyssenKrupp грузовой | 300 кг. |

Техническое задание разработал:

Инженер по грузоподъёмным механизмам        _____________________ /Тетёркин С.И./

(подпись)                                 (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер                                               _____________________ /Лопатин Э.Н./

(подпись)                         (Ф.И.О.)

- Приложения форм.