## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение №1 к техническому заданию на работы по очистке системы холодоснабжения ТРЦ
Ведомость объемов работ
на работы по очистке (промывке) системы холодоснабжения ТРЦ
№ пп | Наименование работ затрат | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Обьем, V (л.) | Обьем, м3 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Промывка внутреннего контура №2 кожухотрубного теплообменника тепловых насосов CIAT модели IXH.
1.1. Марки тепловых насосов.
1 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-25 | шт | 1 |  |  | Кинотеатр опрераторная
2 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-40 | шт | 7 |  |  | Офисы,кинотеатр операторная, кабинет кинотеатр, общие зоны 3 этаж
3 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-50 | шт | 2 |  |  | Кинотаетр
4 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-65 | шт | 1 |  |  | Общие зоны 2 этаж
5 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-80 | шт | 5 |  |  | Общие зоны 2 этаж(фудкорт), тренажорный зал
6 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-120 | шт | 3 |  |  | ("Спортмастер", общая зона 3 этаж, -1 этаж)
7 | Автономный кондиционер с водяным охлаждением конденсата | IXH-155 | шт | 2 |  |  | (- 1 этаж, "Синнабон", касса кинотетар)
8 | Проверка расхода воды (протока) теплоносителя через теплообменник автономного кондиционера с использованием расходомера "до" промывки гидравлической системы. | IXH-25….IXH-155 | шт | 21
9 | Проверка расхода воды (протока) теплоносителя через теплообменник автономного кондиционера с использованием расходомера "после" промывки гидравлической системы. | IXH-25….IXH-155 | шт | 21
2. Промывка гидравлической системы (трубопровод холодоснабжения)
2.1. Работы
10 | Труба стальная водогазопроводная ДУ20 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 | м | 100 | 31.4 | 0.031
11 | Труба стальная водогазопроводная ДУ25 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 | м | 230 | 112.91 | 0.112
12 | Труба стальная водогазопроводная ДУ32 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 | м | 240 | 193.01 | 0.193
13 | Труба стальная водогазопроводная ДУ40 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 | м | 135 | 169.64 | 0.169
14 | Труда стальная электросварная ДУ50 | 57х3.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 50 | 98.17 | 0.098
15 | Труда стальная электросварная ДУ65 | 76х3.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 260 | 862.7 | 0.862
16 | Труда стальная электросварная ДУ80 | 89х3.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 150 | 753.98 | 0.753
17 | Труда стальная электросварная ДУ100 | 108х4.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 270 | 2120.58 | 2.12
18 | Труда стальная электросварная ДУ125 | 133х4.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 90 | 1104.47 | 1.1
19 | Труда стальная электросварная ДУ150 | 159х4.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 80 | 1413.72 | 1.4
20 | Труда стальная электросварная ДУ200 | 219х5.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 250 | 7853 | 7.8
21 | Труда стальная электросварная ДУ250 | 273х7.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 280 | 13742 | 13.7
22 | Труба стальная водогазопроводная ДУ20 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 м | м | 140 | 43.99 | 0.043
23 | Труба стальная водогазопроводная ДУ25 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 м | м | 170 | 83.45 | 0.083
24 | Труба стальная водогазопроводная ДУ32 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 м | м | 300 | 241.2 | 0.241
25 | Труба стальная водогазопроводная ДУ40 | ГО С Т 3 2 6 2 - 7 5 м | м | 130 | 163.3 | 0.163
26 | Труда стальная электросварная ДУ50 | 57х3.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 170 | 335 | 0.335
27 | Труда стальная электросварная ДУ65 | 76х3.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 540 | 1791 | 1.7
28 | Труда стальная электросварная ДУ80 | 89х3.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 210 | 1055 | 1.05
29 | Труда стальная электросварная ДУ100 | 108х4.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 120 | 942.4 | 0.942
30 | Труда стальная электросварная ДУ125 | 133х4.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 10 | 122.7 | 0.12
31 | Труда стальная электросварная ДУ150 | 159х4.5 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 10 | 176.7 | 0.17
32 | Труда стальная электросварная ДУ200 | 219х5.0 ГОСТ 10704-91В-Ст3сп ГОСТ10705-80 | м | 180 | 5654 | 5.65
2.2 Материалы
33 | Химическое средство для промывки теплообменников и труб Спецоксайд марки Б |  | л | 1200 |  |  | Материал давальческий
Итого: | [5 empty] | 37.973
2.3. Чистка сетчатых фильтров на узлах обвязки автономного кондиционера.
34 | Фильтр сетчатый FVR ДУ 25 |  | шт | 11
35 | Фильтр сетчатый FVR ДУ 32 |  | шт | 5
36 | Фильтр сетчатый FVR ДУ 40 |  | шт | 5
3. Холодильный узел.
3.1. Работы по техническому обслуживанию пластинчатых теплообменноков (комбинированная очистка), чистка сетчатых фильтров.
37 | Аппарат теплообменный (холодоснабжение тепловых насосов) T20M-130 |  | шт | 1 |  |  | Очистка внутренних поверхностей теплообменника с полной разборкой и заменой уплотнителей
38 | Аппарат теплообменный (холодоснабжение тепловых насосов) T5M-44 |  | шт | 1 |  |  | Очистка внутренних поверхностей теплообменника с полной разборкой и заменой уплотнителей
39 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый ДУ 200 |  | шт | 1
40 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый ДУ 50 |  | шт | 1
3.1.1 Материалы
41 | Комплект уплотнений Т20М-130 | Т20М-130 | компл | 1
42 | Комплект уплотнений Т5М-44 | Т5М-44 | компл | 1
3.2. Работы по ремонту циркуляционных насосов GRUNDFOSS
43 | Замена подшипников циркуляционного насоса GRUNDFOSS | ТРЕ 100-310/2-S, Q=149 м3/ч, n=2.945 об/мин | шт | 4
44 | Замена подшипников электродвигателя циркуляционного насоса GRUNDFOSS | W=15 КВт, n=2.945 об/мин | шт | 4
3.3. Проверка рабочих параметров холодильного узла.
45 | Проверка расхода воды (протока) теплоносителя через пластинчатый теплообменник с использованием расходомера "до" промывки гидравлической системы. |  | усл | 2
46 | Проверка расхода воды (протока) теплоносителя через пластинчатый теплообменник с использованием расходомера "после" промывки гидравлической системы. |  | усл | 2
4. Работы по модернизации узлов обвязки тепловых насосов.
4.1. Работы.
47 | Монтаж манометров избыточного давления MT-100 |  | шт | 21
48 | Монтаж термометров (биметаллический с погружной гильзой 1/2" до 120°C) |  | шт | 21
49 | Монтаж трехходового крана для манометра |  | шт | 21
50 | Монтаж автоматических воздухоотводчиков |  | шт | 21
4.2. Материалы.
51 | Кран трехходовый для манометра |  | шт | 21 |  |  | Материал давальческий
52 | Манометр избыточного давления MT-100 |  | шт | 21 |  |  | Материал давальческий
53 | Автоматический воздухоотводчик |  | шт | 21 |  |  | Материал давальческий
54 | Термометр биметаллический с погружной гильзой 1/2" |  | шт | 21 |  |  | Материал давальческий
5. Работы по закольцовыванию узлов обвязки системы хладоснабжения тепловых насосов.
5.1. Работы
55 | Узлы обвязок автономного кондиционера |  | шт | 118
5.2. Материалы
56 | Муфта соединительная 1 1/4" |  | шт | 118
Составил:
Начальник отдела
эксплуатации систем ВиК А.В. Дмитриев