ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОтельСтрой»

ИНН 7704753638   ОГРН 1107746372568

354340, Россия, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт Сириус, ул. Голубая, д. 1А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: ООО «ОтельСтрой» отель Mantera Resort & Congress.

Месторасположение объекта: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт Сириус, ул. Голубая, д. 1А.

- Производство работ должно проводиться в соответствии с документацией завода-изготовителя оборудования и с требованиями следующих нормативных документов:

- Постановление Правительства РФ «1479 от 16.09.2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»

- ГОСТ 12.0.230-2007 «евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) межгосударственный стандарт система стандартов безопасности труда системы управления охраной труда общие требования» введен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2007 г. № 169-ст Дата введения - 1 июля 2009 года (ред. Документ с изменениями, внесенными: Изменением № 1, утв. Приказом Росстандарта от 31 октября 2013 года № 1334-ст.);

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 40 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (вместе с "ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения")

- ГОСТ Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- СП 2.13130 2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 6.13130 2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование»

- ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

- ГОСР Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»

- Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

- СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 789-ст).

- "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст).

- "ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст).

Исполнитель должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке, иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты и проведение пусконаладочных работ. Среднесписочная численность работников организации выше 20 и аналогичный опыт работы на крупных объектах.

Все работы должны проводиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, требованиями санитарного законодательства РФ, сметной документацией.

- Целью оказания услуг является выполнения пунктов:

| № п/п | Нарушение | Ссылка на нормативный документ | Выполнить |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Помещения, расположенные за ресепшном не оборудованы автоматическими установками пожаротушения. | (ч. 1 ст. 6, ст.52, ст. 61, ч. 2 ст. 78, ч. 3 ст. 80, ст. 83 Технический регламент; п. 8.5 СП 456.1311500.2020; п. 5.1 Специальных технических условий | Нужно: установить согласно проекта одни спринклер помещение Г1/081 (кладовая) и внести изменение в действующий проект и установить по одному спринклеру в помещение Г1/076 (сейф) и Г1/081 (хранение системных данных). |
|  | Пожарные извещатели на плитах подвесного потолка установлены без специальных монтажных комплектов. | (ст. 6, ст. 54, ст. 83 Технический регламент; п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020). | Нужно переустановить 240 пожарных извещателя с 1 по 6 этажи в несущую конструкцию. |
|  | Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции здания не осуществляется от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала. | (ст. 6, ч. 8 ст. 85, ч. 2 ст. 78 Технический регламент; п. 5.10 Специальных технических условий | Нужно смонтировать механизм запуска системы АСПДВ в количестве 188 шт. |
|  | Помещение архива не отделено от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа (факт. не представлена документация, подтверждающая пределы огнестойкости перегородок, а также установлена металлическая дверь, не имеющая паспорта на изделие, сертификата соответствия, акта выполненных работ, на двери не указан серийный номер, а также отсутствует знак обращения на рынке). | (ч.1ст.6, ст. 52, ч.1ст.78, ч.3ст.80, ст. 88 Технический регламент; п. 25 ППР в РФ; п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013). | Нужно установить противопожарную дверь EI60 без порога размером 900х2200 в помещение Г1/050 (кладовая). Нужно предоставить документ подтверждающий предел огнестойкости перегородки, граничащей с коридором. |
|  | На дверях, установленных в проёмах противопожарных преградах не указана идентифицирующая маркировка продукции, а также отсутствуют пороги | (ч. 1 ст. 6, ст. 88, ст. 89, табл. 23, табл. 24 Технический регламент; п. 25 ППР в РФ; п. 4.1.7.3, п. 4.1.7.4П ГОСТ Р 59642-2021). | - Нужно установить ДВЕ двухстворчатые противопожарные двери EI60 без порога размером 1800х2200 в помещение ГЦ 126А(тамбур) с доводчиками; - Нужно установить противопожарную дверь EI60 без порога размером 1000х2200 в помещение ГЦ 105 (0.4 Кв, комната) с доводчиком; - Нужно установить двухстворчатую противопожарную дверь EI30 без порога размером 1800х2200 в помещение ГЦ 192(коридор) с доводчиками; Все двери должны быть оборудованы ручками анти-паника, замком и ручкой противопожарной. |
|  | Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (0 этаж и -1 этаж) | (п. 15 ППР в РФ). | Нужно заделать проем за потолочным пространстве над дверью входов в атриум, делящей здание на противопожарные отсеки рядом с помещением 2574, 392 согласно экспликации БТИ. |

- Организация и порядок проведения работ.

- Выполнить работы, указанные в п. 4.

- Внести изменение в действующие проекты, предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую техническую документацию, на все применяемые материалы, согласно ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- Предоставить локальный сметный расчет на оборудование и выполнение работ по демонтажу и монтажу в Федеральных Единичных Расценках.

- Документация передается Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе. Электронная версия отчётной документации (1 экз.) передается на CD диске в формате PDF (сканированная с подписями) и в редактируемом формате: графическая часть – AutoCAD, текстовая часть – Word, Excel, расчетная часть, выполненная в программном комплексе - по согласованию с Заказчиком). Электронная версия комплекта документации передается на USB-носителе, с биркой должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием:

-   Наименование проекта, Исполнителя.

-   В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

Использование форматов файлов, отличных от стандартных согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Генеральный директор

ООО «ОтельСтрой»

Mantera Resort & Congress				        _________________В.М. Пахолюк

Исп. тел. 8-988-501-77-64 				      	         		            Г.О. Трушин