Приложение №1

к Договору подряда № _____

от «___»_______202___ г.

Техническое задание

на выполнение работ: «Монтаж и пусконаладка системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения на объекте: Гараж для гондол ППКД-3, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок (отм. +1450 м.н.у.м.)»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Монтаж и пусконаладка системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения на базе оборудования производства ЗАО НВП «Болид» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Гараж для гондол ППКД-3, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, отм. +1450 м.н.у.м. |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | - Дата начала работ – дата оплаты авансового платежа. - Дата окончания работ – в течение 50 рабочих дней с даты авансового платежа. |
| 4 | Наименование работ | - Выполнение монтажных работ в соответствии с рабочей документацией по системе пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения. - Выполнение пусконаладочных работ по системе пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения. |
| 5 | Виды и объемы выполняемых работ | - Монтажные работы в соответствии с рабочей документацией по системе пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения. - Пусконаладочные работы в соответствии с рабочей документацией по системе пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения. - Формирование комплекта исполнительной документации на выполненные работы с последующей передачей Заказчику. |
| 6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Рабочая документация шифр ЭЛ23-07-07/107-ПС «Гараж для гондол ППКД-3, расположенный на отм. +1450м.н.у.м. Система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения», разработанная ООО «Эль» в 2023 г. в форматах DWG и PDF. - Точки подключения электропитания. - Точки подключения в систему передачи данных. - Диапазон номеров разделов оборудования в составе ИСО «Орион». |
| 7 | Требования к Подрядчику, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | - Подрядчик обязан: - иметь необходимые разрешения, лицензию МЧС, допуски и иные документы, предоставляющие ему право осуществлять монтаж систем и средств противопожарной защиты, включая производство пусконаладочных работ, в порядке, установленном применимыми нормами и правилами действующего законодательства РФ; - обеспечить наличие у персонала профессионального технического образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг с предоставлением подтверждающих документов; - производить работы по Договору силами специалистов с соответствующей квалификации, наличием опыта по монтажу систем противопожарной защиты объектов, аналогичных Объекту Заказчика; - соблюдать правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима, инструкции по охране труда и внутренние положения, а также соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные Законодательством РФ; - при ведении работ принимать все меры для исключения влияния работ на производственные процессы Объекта. Подрядчиком предусмотреть возможность выполнение работ, в определенные (согласованные) дни, с выходом привлекаемого персонала в вечерние и ночные часы; - выполнить работы по Договору в полном объеме и в установленные сроки. |
| 8 | Требования к безопасности выполняемых работ | - Безопасность выполняемых работ регламентируется следующими документами: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.009-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения» - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». - Ответственность за выполнение мероприятий по безопасному проведению работ персоналом Подрядчика на территории Объекта возлагается на Подрядчика. - До начала работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику: - лицензию МЧС на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пусконаладочные работы; - аттестаты МЧС специалистов Подрядчика на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пусконаладочные работы; - приказ о назначении ответственных лиц за ведение работ на объекте; - приказ о назначении ответственных лиц за ведение строительного контроля; - приказ о назначении ответственных лиц за ведение исполнительной документации; - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ; - приказ о назначении ответственных лиц за электробезопасность; - приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; - удостоверения/протоколы проверки знаний, требований охраны труда ответственных лиц; - удостоверения ответственных лиц за безопасное выполнение работ на высоте (руководитель работ – лицо, выдающее наряд-допуск – 3 гр.; работники, выполняющие работы на высоте выше 1,8 м – 1 гр. или 2 гр.); - удостоверения ответственных лиц за пожарную безопасность; - удостоверения ответственных лиц за электробезопасность; - проект производства работ (ППР) либо технологическую карту (ТК), в том числе план аварийно-спасательных работ; - график производства работ. - До начала работ Заказчик проводит инструктаж по охране труда и пожарной безопасности сотрудников Подрядчика (руководителей, специалистов по охране труда) при наличии действующих удостоверений по пожарной безопасности и удостоверений/протоколы проверки знаний, требований охраны труда ответственных лиц; - Подрядчик при производстве работ на Объекте Заказчика обеспечивает выполнение требований по предотвращению производственных рисков. |
| 9 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | - Качество Услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком по Договору, а также настоящему Техническому заданию применимых СНиП, ГОСТ, Регламентов, ТУ и иным нормам, правилам и законам, действующим на территории РФ: - Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ; - Федеральный закон №123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон №384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - ПУЭ (Правила устройства электроустановок); - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 70444-2022 «Кабельные системы. Кабельный журнал. Требования к составу и содержанию». - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». - ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»; - ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». |
| 10 | Требования к гарантии на выполненные работы | - Подрядчик предоставляет гарантию в течение 12 месяцев на выполненные работы. - Подрядчик предоставляет гарантию в течение 12 месяцев на смонтированное оборудование, изделия и материалы. - Подрядчик осуществляет техническое сопровождение исполнительной документации в течение 12 месяцев после ее передачи Заказчику с безвозмездным устранением выявленных неточностей, недоработок и ошибок. |
| 11 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ Вся документация, выполненная Подрядчиком, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 3-х (трёх) экземплярах и на CD-диске 1-м (одном) экземпляре в электронном виде. - Документация на бумажном носителе подписывается и заверяется печатью Подрядчика, брошюруется в том формата A4 с прозрачной пластиковой обложкой по ГОСТ 2.301-68 и складывается по ГОСТ 2.501-2013. - Документация в электронном виде предоставляется в следующих форматах: - DOCX и PDF, или XLSX и PDF, или DWG и PDF для текстовых документов; - XLSX и PDF для табличных документов; - DWG и PDF для графических документов. - МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы: - общий журнал работ; - журнал входного контроля; - график производства работ. - В процессе производства работ Подрядчик ежедневно предоставляет Заказчику отчёт о выполнении работ в виде электронных копий общего журнала работ, журнала входного контроля, графика производства работ. - Корректировка графика производства работы возможна по согласованию с Заказчиком. - Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями: - ПУЭ (Правила устройства электроустановок); - ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей); - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»; - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий»; - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639- 2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - До приёмки оборудования, материалов и изделий в монтаж Подрядчик производит входной контроль, в том числе: - осмотр и проверку сопротивления изоляции кабелей на барабане (в бухте) перед прокладкой; - полную проверку ППКУП «Сириус» согласно руководству по эксплуатации изготовителя; - проверку актуальности программной версии ППКУП «Сириус» и, при необходимости, обновление до актуальной версии. Проведение входного контроля фиксируется Подрядчиком в журнале входного контроля, а также актом входного контроля, которые является неотъемлемой частью исполнительной документации (п. 11.5 настоящего Технического задания). - Все прокладываемые кабельные лини маркируются Подрядчиком бирочными маркерами (бирками) в соответствии с требованиями п. 2.3.23 ПУЭ, п. 6.4.8 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», ТУ 36-1440-82 «Бирки и оконцеватели маркировочные». Бирки устанавливаются: - в начале и конце кабельной линии; - в местах установки соединительных муфт; - в точках изменения направления кабеля; - по всей длине линии на расстоянии не более 50 м; - с обеих сторон в местах прохождения препятствий (стены, перекрытия и пр.). На бирочных маркерах, устанавливаемых вдоль всей кабельной линии, Подрядчик отображает следующую информацию: - номер кабеля по технической документации; - тип используемой кабельной продукции; - количество токопроводящих проводников и их сечение; - номера шкафов, устройств, приборов, между которыми включен кабель, с указанием источника и потребителя; - величину длины кабеля. Бирки используются: - квадратные (У-134) для маркировки силовых линий менее 1000 вольт; - треугольные (У-136) для маркировки контрольных, сигнальных линий. - Все прокладываемые кабельные линии фиксируются Подрядчиком в кабельном журнале, который является неотъемлемой частью исполнительной документации (п. 11.5 настоящего Технического задания). - После прокладки все кабельные линии проверяются Подрядчиком; проверка кабельных линий фиксируется Подрядчиком в общем журнале работ, а также актами (протоколами) измерения сопротивления изоляции, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации (п. 11.5 настоящего Технического задания). - Все выполняемые монтажные работы фиксируются Подрядчиком в общем журнале работ, а также соответствующими актами, ведомостями, протоколами, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации (п. 11.5 настоящего Технического задания). - ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ - Пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения выполняются в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639- 2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - технической документация изготовителей оборудования. - В ходе производства пусконаладочных работ Подрядчик соблюдает диапазон номеров разделов оборудования в составе ИСО «Орион», предоставляемый Заказчиком (п. 6.4 настоящего Технического задания). - В составе пусконаладочных работ Подрядчик производит проверку уровня звукового давления (для звуковых и речевых пожарных оповещателей) по ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» с составлением соответствующих актов, протоколов. - Выполняемые пусконаладочные работы фиксируются Подрядчиком в общем журнале работ, а также соответствующими актами, протоколами, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации (п. 11.5 настоящего Технического задания). - По окончанию пусконаладочных работ Подрядчик передаёт Заказчику копии программных конфигураций оборудования, все необходимые идентификаторы доступа к оборудованию. - КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ По окончании пусконаладочных работ Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику программу комплексных испытаний системы пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения. Программа комплексных испытаний включает в себя: - общие данные по Объекту; - общие данные по системам противопожарной защиты объекта; - цель испытаний; - состав комиссии; - требования безопасности при проведении испытаний; - порядок проведения испытаний, в том числе последовательность действий участников комплексных испытаний по формированию, выдаче и регистрации сигналов, определяемых событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели с точностью до зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за прием сигнала управления; - анализ данных, полученных в ходе проведения комплексных испытаний, на основании которых испытания можно признать успешными. Результат комплексных испытаний оформляется соответствующими актами, которые являются неотъемлемой частью исполнительной документации. (п. 11.5 настоящего Технического задания). - ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Исполнительная документация по системе пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, порошкового пожаротушения выполняется Подрядчиком, подписывается Подрядчиком и Заказчиком, заверяется печатью Подрядчика и включает в себя: - обложку; - титульный лист; - реестр исполнительной документации; - ведомость объёмов работ; - копию лицензии МЧС на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пусконаладочные работы; - копии приказов о назначении ответственных лиц (производителей работ) за ведение работ на Объекте, за ведение исполнительной документации; - копии квалификационных удостоверения лиц, осуществляющих работы, испытания, измерения, обследования; - копии свидетельств о поверке средств измерений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству о обеспечении единства измерений, в том числе действующих свидетельства о поверке на мегаомметр и шумомер; - акты приёма помещений (части помещений) в производство работ; - акты приемки-передачи оборудования в монтаж; - акты о проведении входного контроля; - акты (протоколы) осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане (в бухте) перед прокладкой; - акты (протоколы) измерения сопротивления изоляции; - акты освидетельствования скрытых работ; - комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями, либо с отметкой о соответствии рабочей документации; - ведомость изменений и отступлений от проекта; - ведомость смонтированного оборудования, приборов, агрегатов, узлов; - акты об окончании монтажных работ; - акты о проведении индивидуальных испытаний; - акты (протоколы) измерения уровня звукового давления; - акты об окончании пусконаладочных работ; - программу комплексных испытаний; - акт о проведении комплексных испытаний; - акты приемки установок (систем) в эксплуатацию; - копии сертификатов (деклараций) соответствия, отказных писем на применяемые оборудование и материалы с подписью и печатью Подрядчика «Копия верна»; - паспорта, руководства, инструкции по эксплуатации на установленное оборудование, приборы; - общий журнал работ; - журнал входного контроля; - кабельный журнал; -алгоритм работы систем противопожарной защиты при пожаре (допускается приводить в составе пояснительной записки). |
| 12 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик может привлекать к выполнению работ субисполнителей (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком. |
| 13 | Приложения | Ведомость объемов работ |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________/ ___________ / М.П. | Подрядчик: __________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Оборудование ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППКУП «Сириус» | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | 3 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт | 1 |  |  |  |
| 4 | 4 | Блоки индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ 2RS485» | шт | 1 |  |  |  |
| 5 | 5 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | 6 | Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле С2000-КПБ | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | 7 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 56 |  |  | 46+10 |
| 8 | 8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) | шт | 46 |  |  |  |
| 9 | 9 | Извещатель пожарный пламени инфракрасный адресный ИП 330-1-1 «С2000-ПЛ» | шт | 10 |  |  |  |
| 10 | 10 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 10 |  |  |  |
| 11 | 11 | Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | шт | 10 |  |  |  |
| 12 | 12 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 8 |  |  |  |
| 13 | 13 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ (исп.01) | шт | 8 |  |  |  |
| 14 | 14 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |  |  |
| 15 | 15 | Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник питания 24В - 2 А. Два изолированных интерфейса RS-485. Прозрачное окно на двери. IP41 ШПС-24 исп.11 | шт | 2 |  |  |  |
| 16 | 16 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 6 |  |  |  |
| 17 | 17 | Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (АБ 1217К) | шт | 6 |  |  |  |
| 18 | 18 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1 |  |  |  |
| 19 | 19 | Устройство коммутационное; 2 реле, контакты на переключение; U-упр.12 В; I-упр.40 мА; U-коммут.до 250В; I-коммут.до 10 А; IP30; t-раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. | шт | 1 |  |  |  |
| 20 | 20 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 2 |  |  |  |
| 21 | 21 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт | 2 |  |  |  |
| Раздел 2. Оборудование СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 10 |  |  |  |
| 23 | 23 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, 105 дБ, U-пит.12В Маяк-12-КП | шт | 10 |  |  |  |
| 24 | 24 | Транспарант световой (табло) | шт | 41 |  |  | 15+12+14 |
| 25 | 25 | Оповещатель световой ЛЮКС-12 "Выход" | шт | 15 |  |  |  |
| 26 | 26 | Оповещатель световой ЛЮКС-12 "Направление движения" | шт | 12 |  |  |  |
| 27 | 27 | Оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С | шт | 14 |  |  |  |
| 28 | 28 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 11 |  |  |  |
| 29 | 29 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4К)-IP41 | шт | 11 |  |  |  |
| 30 | 30 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец | шт | 51 |  |  | (51 / 100)*100 |
| 31 | 31 | Модуль подключения нагрузки МНП | шт | 51 |  |  |  |
| Раздел 3. Кабельная продукция ПС и СОУЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1171 |  |  | (1171 / 100)*100 |
| 33 | 33 | Труба гофрированная Д20 с протяжкой, серая 91920 | м | 1171 |  |  | 11,71*100 |
| 34 | 34 | Держатель оцинкованный двухсторонний, д.20мм с крепежным отверстием 8.5х6 мм 53355 | шт | 2050 |  |  | 11,71*175 |
| 35 | 35 | Дюбель металлический универсальный (FMD, MUD), саморез по металлу острый DIN 18182, | шт | 4099 |  |  | 11,71*175*2 |
| 36 | 36 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 1171 |  |  |  |
| 37 | 37 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 60 |  |  | (60 / 100)*100 |
| 38 | 38 | Кабель-канал магистральный 15х10 CKK10-015-010-1-K01 | м | 60 |  |  | 0,6*100 |
| 39 | 39 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 6 |  |  | (6 / 100)*100 |
| 40 | 40 | Кабель-канал магистральный 60х40 | м | 6 |  |  | 0,06*100 |
| 41 | 41 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 193 |  |  | ((721+559+84-1171) / 100)*100 |
| 42 | 42 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0.75 | м | 721 |  |  |  |
| 43 | 43 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 559 |  |  |  |
| 44 | 44 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -1 кВ | м | 84 |  |  |  |
| 45 | 45 | Бирка маркировочная | шт | 50 |  |  |  |
| 46 | 46 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | шт | 23 |  |  | (23 / 10)*10 |
| 47 | 47 | Труба стальная водогазопроводная по ГОСТ 3262-75, Ø32мм | м | 4,6 |  |  | 23*0,2 |
| 48 | 48 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0,0516 |  |  | 0,0172*3 |
| 49 | 49 | Пена однокомпонентная огнезащитная баллон 740 мл | шт | 3 |  |  |  |
| Раздел 4. Оборудование АУПТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 50 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 8 |  |  |  |
| 51 | 51 | Блок контрольно-пусковой, 6 релейных выходов С2000-КПБ | шт | 8 |  |  |  |
| 52 | 52 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 6 |  |  |  |
| 53 | 53 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", желтого цвета, с устройством индикации УДП 513-3М | шт | 6 |  |  |  |
| 54 | 54 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 8 |  |  |  |
| 55 | 55 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный "С2000-СМК исп.01 (IP68)" | шт | 8 |  |  |  |
| 56 | 56 | Транспарант световой (табло) | шт | 11 |  |  | 2+3+6 |
| 57 | 57 | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 02 "Автоматика отключена" | шт | 2 |  |  |  |
| 58 | 58 | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 06 "Порошок не входи" | шт | 3 |  |  |  |
| 59 | 59 | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ исп. 05 "Порошок уходи" | шт | 6 |  |  |  |
| 60 | 60 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 12 |  |  |  |
| 61 | 61 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный "С2000-ОПЗ" | шт | 12 |  |  |  |
| 62 | 62 | Транспарант световой (табло) | шт | 8 |  |  | 4+4 |
| 63 | 63 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), "Автоматика отключена", IP52 | шт | 4 |  |  |  |
| 64 | 64 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло), "Порошок не входи", IP52 | шт | 4 |  |  |  |
| 65 | 65 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 30 |  |  | 25+4+1 |
| 66 | 66 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-15И | шт | 25 |  |  |  |
| 67 | 67 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8У | шт | 4 |  |  |  |
| 68 | 68 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8Н | шт | 1 |  |  |  |
| 69 | 69 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 3 |  |  |  |
| 70 | 70 | Резервированный источник питания РИП-24 исп.57 (РИП-24-8/40М3-P-RS) | шт | 3 |  |  |  |
| 71 | 71 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 6 |  |  |  |
| 72 | 72 | Аккумуляторная батарея (12В 40 Ач) DTM 1240L | шт | 6 |  |  |  |
| 73 | 73 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 9 |  |  |  |
| 74 | 74 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4К)-IP41 | шт | 9 |  |  |  |
| 75 | 75 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец | шт | 38 |  |  | (38 / 100)*100 |
| 76 | 76 | Модуль подключения нагрузки МНП | шт | 38 |  |  |  |
| Раздел 5. Кабельная продукция АУПТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 77 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1386 |  |  | (1386 / 100)*100 |
| 78 | 78 | Труба гофрированная Д20 с протяжкой, серая 91920 | м | 1386 |  |  | 13,86*100 |
| 79 | 79 | Держатель оцинкованный двухсторонний, д.20мм с крепежным отверстием 8.5х6 мм 53355 | шт | 2426 |  |  | 13,86*175 |
| 80 | 80 | Дюбель металлический универсальный (FMD, MUD), саморез по металлу острый DIN 18182 | шт | 4851 |  |  | 13,86*175*2 |
| 81 | 81 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 1227 |  |  | (1227 / 100)*100 |
| 82 | 82 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | м | 1227 |  |  |  |
| 83 | 83 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 159 |  |  | ((1386-1227) / 100)*100 |
| 84 | 84 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 163 |  |  | ((52+270-159) / 100)*100 |
| 85 | 85 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0.75 | м | 52 |  |  |  |
| 86 | 86 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 -1 кВ | м | 270 |  |  |  |
| 87 | 87 | Бирка маркировочная | шт | 50 |  |  |  |
| Раздел 6. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 88 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | система | 1 |  |  |  |
| 89 | 89 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 | канал | 62 |  |  | 222-160 |
| Раздел 7. ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 90 | Извещатель пожарный пламени инфракрасный адресный ИП 330-1-1 «С2000-ПЛ» | шт | 2 |  |  |  |
| 91 | 91 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8У | шт | 4 |  |  |  |
| 92 | 92 | Модуль порошкового пожаротушения Буран-8Н | шт | 1 |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________/ ___________ / М.П. | Подрядчик: __________________/______________/ М.П. |
| --- | --- |