Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту

системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления

эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения, системы автоматического газового пожаротушения, системы автоматического водяного (спринклерного) пожаротушения, системы дымоудаления и противодымной вентиляции на объектах Гостиничного комплекса категории 5 звезд с апартаментами

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения, системы автоматического газового/порошкового пожаротушения, системы автоматического водяного (спринклерного) пожаротушения, системы дымоудаления и противодымной вентиляции (далее - системы противопожарной защиты (СПЗ) на объектах Гостиничного комплекса категории 5 звезд с апартаментами |
|  | Характеристика объекта защиты | Объектом защиты является Гостиничный комплекс расположенный в пгт. Сириус Краснодарского края, в Имеретинской низменности на берегу Черного моря. В состав гостиничного комплекса входят: - Здание гостиницы: Количество этажей - 8 эт; Класс конструктивной пожарной опасности - C0. Степень огнестойкости здания – I; Общая площадь здания – 51722,53 м2; Общее количество номеров – 400; Высота здания – 34,75 м; Общая вместимость здания – 1439 чел. - Апартаменты А: Количество этажей - 8 эт; Класс конструктивной пожарной опасности - C0; Степень огнестойкости здания – II; Общая площадь здания – 18927,13 м2; Количество апартаментов – 151 шт; Высота здания – 34,95 м; Вместимость – 688 чел. - Апартаменты Б: Количество этажей - 8 эт; Класс конструктивной пожарной опасности - C0; Степень огнестойкости здания – II; Общая площадь здания – 19371,47 м2; Количество апартаментов – 168 шт; Высота здания – 33,85 м; Вместимость – 391 чел. - Конференц-центр: Количество этажей - 2 эт; Класс конструктивной пожарной опасности - C0; Степень огнестойкости здания – I; Общая площадь – 4703,9 м2; Высота здания – 10,32 м; Общая вместимость залов – 1145 чел. - Ресторан: Количество этажей - 1 эт; Общая площадь здания – 494,8 м2; Количество этажей - 1 эт; Высота здания – 4,5 м; Класс конструктивной пожарной опасности – C2; Степень огнестойкости здания – V; Вместимость – 50 чел. - Хоз. Корпус А: Общая площадь здания– 260,76 м2; Количество этажей - 2 эт; Класс конструктивной пожарной опасности – C0; Степень огнестойкости здания – III; Высота здания – 7,71 м; |
|  | Место выполнения работ, наименование объекта | Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами, в том числе Гостиница и Конференц-Центр, Апартаменты блок А, Апартаменты блок Б, Ресторан, Хозяйственный корпус А, расположенный(ые) по адресу: Краснодарский край, пгт.Сириус, проспект Олимпийский на земельном участке с кадастровым номером: 23:49:0000000: 13062 |
|  | Срок (этапы) и условия выполнения работ | С момента заключения договора но не позднее 20 Августа 2024 г. сроком на 12 месяцев. с возможностью автопролонгации Договора на срок тот же срок. 4.1. Исполнитель организует и проводит первичное обследование ППЗ на Объектах защиты, с составлением Акта первичного обследования и приемки систем объекта для производства технического обслуживания. 4.2. Исполнитель обязан: - согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования; - организовать проведение первичного обследования в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала действия договора. О результатах обследования информировать Заказчика, с приложением дефектных актов на каждую СПЗ и первичные средства; - направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; - соблюдать при проведении услуг правила пожарной безопасности, техники безопасности. 4.3. Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик: - оформляет допуск Исполнителя на территорию объекта; - перед началом выполнения услуг, работ проводит инструктаж представителей Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующими на Объекте защиты. 4.4. Услуги по первичному обследованию состоят: - ознакомление с проектной, рабочей и исполнительной документацией; - ознакомление с Автоматизированным Рабочим Местом (далее – АРМ) пожарного поста; - проверка соответствия монтажа установок пожарной автоматики рабочему проекту (акту обследования); - проверка работоспособности установок в целом; - проверка чувствительности и работоспособности всех извещателей (в т.ч. линейные извещатели). Для тестирования дымовых датчиков должен использоваться специальный аэрозоль (имитатор дыма, поставляет Исполнитель), который не оставляет следов на поверхности корпуса и измерительной камеры после теста, не влияет на характеристики датчика (в том числе и на его чувствительность). Чувствительность детектора определяется по значению оптической плотности в момент его активизации. По результатам замера чувствительности составляется Ведомость извещателей с указанием замеренной чувствительности, времени срабатывания и температуры срабатывания (для многоразовых тепловых извещателей); - проверка уровня звукового давления оповещателей системы СОУЭ; - проверка противопожарного водопровода, состояние пожарных кранов, рукавов, вентилей, стволов; - проверка состояния комплектности огнетушителей; - внешний осмотр и проверка состояния планов эвакуации и знаков пожарной безопасности; - внешний осмотр состояния технических средств наружного пожаротушения. 4.5. После заключения договора Исполнитель в течении 30 рабочих дней, предоставляет Заказчику: - Акт первичного обследования; - Акт-прима передачи принимаемого оборудования на техническое обслуживание; - Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - Журнал учета сигналов тревог, автоматической пожарной сигнализации и автоматической установки пожар; - Журнал учета неисправностей систем противопожарной защиты. При оказании услуг Исполнитель должен производить контроль за работоспособностью систем противопожарной защиты с записью результатов в Журналы. 1 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включает в себя шесть разделов: Раздел №1 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Раздел №2 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Техническое обслуживание систем водяного спринклерного пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водопровода. Раздел №3 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Техническое обслуживание систем автоматического газового пожаротушения. Раздел №4 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Техническое обслуживание систем противодымной защиты Раздел №5 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Перекатка пожарных рукавов на новое ребро. Раздел №6 журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушители) *Каждый раздел журнала ведется отдельной книгой и должен быть прошнурован и пронумерован. Все разделы журнала эксплуатации систем противопожарной защиты хранятся на пожарном посту объекта защиты. Исполнитель разрабатывает график проведения технического обслуживания, регламент по техническому обслуживанию (согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя, на оборудование) и согласовывает его с заказчиком. На основании, акта первичного обследования, журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и журнала учета неисправностей систем противопожарной защиты. Исполнитель формирует и согласовывает с Заказчиком График устранения всех неисправностей. График актуализируется не реже 1 раза в квартал. Первоочередной График формируется и согласовывается не позднее 30 дней с даты начала работ. Устранение неисправностей (дефектов), замечаний, не вошедших в рамки договора, устраняются после утверждения стоимости работ и оформления Дополнительного соглашения. В случае выхода из строя оборудования или комплектующих противопожарных систем Исполнитель составляет дефектный Акт. Для оплаты услуг Исполнитель за три рабочих дня до окончания работ направляет Заказчику письменное извещение о готовности результата выполненной работы к приемке и представляет: - Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты; - Акт о приемке-сдаче оказанных услуг; - Счет. -Акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты; (Один раз в квартал) - Акт испытания сетей ВПВ и НПВ (два раза в год); Закупка ЗИП осуществляется Заказчиком по итогам первичного обследования согласно перечню, сформированного Исполнителем. Все проведенные услуги по ТО, в том числе по контролю качества, согласно регламенту, должны фиксироваться в Журнале регистрации услуг по ТО в день проведения услуг, экземпляр должен храниться у Заказчика на объекте. Записи в журналах о проведенных услугах по ТО, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны оформляться и заверяться подписями ответственных лиц сторон. - Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала (передается Заказчику); - Инструкцию по порядку пуска установок пожарной автоматики в ручном режиме (передается Заказчику); - Инструкцию по эксплуатации установок пожарной автоматики (передается Заказчику); - Технологические карты на обслуживание оборудования СПЗ (в двух экземплярах); 4.6. Аварийно-восстановительные работы, заявочный ремонт СПЗ осуществляются в рамках действующего договора и технического задания. 4.7. На основании акта первичного обследования СПЗ Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта первичного обследования СПЗ, устраняет выявленные неисправности и приводит системы пожарной автоматики в работоспособное состояние, функционирующее бесперебойно 24 часа в сутки. 4.8. Система СОУЭ должна работать в автоматическом режиме по команде управления автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС). 4.9. Лифты объектов Защиты должны быть подключены к АУПС, при пожаре автоматически отправляться на первый (посадочный) этаж здания и переводиться в «пожарный режим». 4.10. Шкафы пожарных кранов должны быть промаркированы и укомплектованы согласно требованиям нормативных документов. 4.11. Первичные средства пожаротушения должны промаркированы и укомплектованы согласно требованиям нормативных документов. |
|  | Виды и Объемы выполняемых работ | 5.1. Техническое обслуживание систем противопожарной защиты производится согласно ТЗ, паспорта на оборудование и действующих нормативно правовых актов в области технического регулирования пожарной безопасности. Таблица 1 № п/п; Перечень работ; Периодичность выполнения работ. 1; ТО ИП, выносных устройств индикации ИП; Осмотр один раз в 6 мес.; Контроль функционирования один раз в год. 2; ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода); Осмотр один раз в 1 месяц; Контроль функционирования один раз в 3 месяца. 3; ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики; Осмотр один раз в 1 месяц; Контроль функционирования один раз в 6 месяцев. 4; ТО модулей ввода, модулей вывода; Осмотр один раз в год; Контроль функционирования один раз в год. 5; Комплексные испытания на работоспособность СПС; Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями. 6; Ремонт СПС; При необходимости. 7; Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания; При необходимости. 8; Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС; В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС. В соответствии с Приложением Г ГОСТ Р 59638-2021 технический осмотр средств СПС осуществляется в соответствии с следующими требованиями: - при осмотре автоматических точечных ИП и выносных устройств индикации необходимо удостовериться, насколько это возможно, что они корректно промаркированы, не окрашены или не повреждены иным образом. Также необходимо убедиться, что не были произведены перепланировки помещений, перенос ИП, и в пространстве на расстоянии 0,5 м. от ИП не произошло никаких изменений с момента предыдущего осмотра; - при осмотре ручных ИП необходимо удостовериться, что ИП не повреждены, корректно промаркированы, не закрыты посторонними предметами или мебелью или не перенесены с момента последнего осмотра; - при осмотре ИБЭ необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму; - при осмотре ППКП необходимо убедиться, что индикация соответствует дежурному режиму или с момента прошлого осмотра количество неисправностей и отключений не изменилось, а также, что все световые индикаторы и звуковые сигнализаторы функционируют, отсутствуют внешние повреждения корпусов приборов (функциональных блоков). Также необходимо ознакомится с журналом событий ППКП и журналом регистрации извещений; - при осмотре модулей (блоков) ввода и вывода необходимо убедиться, что отсутствуют видимые нарушения их корпусов или других факторов, негативно влияющих на их функциональность. При наличии на данных модулях (блоках) световой и звуковой возможности индикации она должна быть проверена в ходе осмотра или контроля функционирования. Контроль функционирования ИП, выносных устройств индикации ИП допускается осуществлять равномерно в течение года. Выполнение работ по ТО, их наименование и объем должны быть зарегистрированы в журнале эксплуатации СПЗ. Ведение журнала эксплуатации СПЗ допускается на бумажном носителе или электронном виде записи. При ведении журналов эксплуатации СПЗ на бумажном носителе объем выполненных работ заверяется подписями уполномоченных работников Исполнителя и Заказчика. В случае ведения журнала эксплуатации СПЗ в электронном виде записи, работы, связанные с проведением технического обслуживания, ремонтом и контролем функционирования должны заверяться квалифицированной электронной подписью с обеих сторон. Допускается использование усиленной неквалифицированной электронной подписи. Техническое обслуживание СПС ОРГАНИЗАЦИИ включает в себя: Ежедневный технический осмотр Под ежедневным техническим осмотром понимается: - контроль работоспособности ПО Cerberus PRO; - сбор информации при помощи ПО Cerberus PRO о всех возникающих Неисправностях устройств (потеря связи, неисправность устройства), Запыленностях извещателей пожарных (предварительный уровень запыленности и критический уровень запыленности), срабатываниях извещателей. 5.1.4.2. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) При проведении ТО-1 должны выполняться следующие работы: - ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; - ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; - определение действий, требующих повышенного внимания; - проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора пожарного поста, при обнаружении несоответствия – проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника; - внешний осмотр приборов приемно-контрольных; - внешний осмотр блоков индикации; - внешний осмотр и проверка технического состояния модулей сопряжения; - удаление загрязнений на рабочих поверхностях оборудования, индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; - внешний осмотр источников бесперебойного питания СПС, удаление загрязнений при наличии внутри и снаружи ИБЭ; осмотр правильности подключения АКБ; - тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); - удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости – переустановка программного обеспечения системы с сохранением архивных данных, относящихся документации и работе системы; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 5.1.4.3. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2) При проведении ежеквартального ТО должны выполняться следующие работы: - работы, перечисленные при проведении регламента ТО-1; - внутренняя противопылевая обработка системных блоков АРМ СПС, контроль наличия и состояния термопасты между процессором и куллером системного блока, при необходимости замена; - проверка специальным ПО на наличие ошибок HDD АРМ, при необходимости замена HDD; - контроль напряжения батареек энергонезависимой памяти АРМ, при необходимости замена; - контроль функционирования ППКОП и ППК; - внешний осмотр и проверка технического состояния релейных модулей; - проверка технического состояния источников бесперебойного питания; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; - проверка емкости аккумуляторных батарей специальными тестерами; - проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте; - проверка надежности магистральных и распределительных кабельных линий СПС; - внешний осмотр и проверка технического состояния адресных расширителей, адресных меток; - проведение индивидуальных испытаний СПС с составлением отчетов о проведении испытаний в соответствии с методикой испытаний описанной в Приложении Б к ГОСТ Р 59638-2021. По согласованию с Заказчиком ТО-2 допускается разбивать объемы обслуживаемого оборудования равномерно в течении отчетного периода. 5.1.4.4. Полугодовое техническое обслуживание (ТО-3): При проведении технического обслуживания в рамках ТО-3 проводят следующие работы: - работы, перечисленные при проведении регламентов ТО-1 и ТО-2; - контроль функционирования источников бесперебойного питания, переключение на резервный источник электропитания с целью проверки фактической емкости АКБ; - выполнение протяжки болтовых соединений на клеммных колодках элементов системы; - визуальный осмотр всех пожарных извещателей СПС; - ТО ручных пожарных извещателей (удаление пыли, окисей, проверка целостности транзисторного механического ключа, проверка функционирования механической части РПИ); - визуальный осмотр и проверка технического состояния изоляторов короткого замыкания; По согласованию с Заказчиком ТО-3 допускается разбивать объемы обслуживаемого оборудования равномерно в течении отчетного периода. 5.1.4.5. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-4). При проведении ежегодного технического обслуживания выполняются следующие работы: - работы, перечисленные при проведении регламента ТО-1, ТО-2 и ТО-3; - проверка технического состояния и ТО извещателей пожарных дымовых оптико-электронных; - проверка технического состояния и ТО извещателей пожарных комбинированных дымовых оптико-электронных и тепловых максимально-дифференциальных; - проверка технического состояния и ТО извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных; - комплексные испытания на работоспособность систем СПС в соответствии с методикой испытаний описанной в Приложении Б к ГОСТ Р 59638-2021. 5.2. Регламент ТО и ТР СОУЭ: В соответствии с требованиями п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ТО и ТР следует выполнять согласно типовому регламенту, приведенному в таблице 2. Таблица 2: № п/п; Наименование работ; Периодичность выполнения работ. 1; Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.); Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 2; Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ; Ежеквартально. 3; Проверка работоспособности СОУЭ; Два раза в год, но не более 7 месяц между проверками. 4; Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ; В соответствии с графиком замены или при необходимости. 5; Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ; Круглосуточно. 5.2.1. Техническое обслуживание СОУЭ ОРГАНИЗАЦИИ включает в себя: 5.2.1.1. Ежедневное ТО: - контроль работоспособности модулей речевого оповещения; - контроль работоспособности релейных модулей; - сбор информации о всех возникающих неисправностях исполнительных устройств СОУЭ (потеря связи, неисправность устройства). 5.2.1.2. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1): При проведении ежемесячного ТО выполняются следующие работы: - внешний осмотр источников бесперебойного питания СОУЭ, удаление загрязнений при наличии внутри и снаружи ИБЭ; осмотр правильности подключения АКБ; - внешний осмотр модулей речевого оповещения; - внешний осмотр релейных модулей; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 5.2.1.3. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2). Ежеквартальное техническое обслуживание СОУЭ состоит из следующих работ: - работы, выполняемые по регламенту технического обслуживания ТО-1; - проверка технического состояния модулей речевого оповещения; - проверка технического состояния релейных модулей; - внешний осмотр и ТО речевых оповещателей (удаление пыли, окисей, проверка целостности транзисторного механического ключа, проверка функционирования механической части); - внешний осмотр и ТО световых оповещателей (удаление пыли, окисей, проверка целостности транзисторного механического ключа, проверка функционирования механической части); - внешний осмотр и ТО звуковых оповещателей (удаление пыли, окисей, проверка целостности транзисторного механического ключа, проверка функционирования механической части); - проверка технического состояния источников бесперебойного питания; - проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости); - проверка надежности подключения шин заземления; - проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; - проверка емкости аккумуляторных батарей специальными тестерами; - проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания – устранение неисправности на месте; - проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения; - проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости); - проверка выполнения всех функций системы речевого оповещения с прослушиванием сообщений во всех зонах оповещения; - проведение индивидуальных испытаний СОУЭ; - формирование отчетной документации о проведенных испытаниях с занесением в журналы ТО и ТР. По согласованию с Заказчиком ТО-2 допускается разбивать объемы обслуживаемого оборудования равномерно в течении отчетного периода. 5.2.1.4. Полугодовое техническое обслуживание (ТО-3). Полугодовое техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включает в себя следующие работы: - работы, выполняемые по регламенту ТО-1 и ТО-2; - контроль функционирования источников бесперебойного питания, переключение на резервный источник электропитания с целью проверки фактической емкости АКБ. - выполнение протяжки болтовых соединений на клеммных колодках элементов системы; - проведение контрольных индивидуальных испытаний СОУЭ по объектно (по каждому корпусу) с составлением отчетной документации; 5.3. ТО внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ): 5.3.1 ТО внутреннего пожарного водопровода производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59643-2021 Приложение А. Типовой регламент технического обслуживания ВПВ № п/п; Наименование работ; Периодичность обслуживания. 1; Произвести внешний осмотр гидромеханических технических средств ВПВ и трубопроводов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п.; Ежемесячно. 2; Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры; Ежемесячно. 3; Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств; Ежемесячно. 4; Произвести контроль состояния основного и резервного источников питания; Ежемесячно. 5; Проверить автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный; Ежемесячно. 6; Проверить работоспособность насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.; Ежемесячно. 7; Проверить выдачу команды при срабатывании ВПВ на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.); Ежемесячно. 8; Проверить работоспособность сигнализации при неисправности ВПВ или его технических средств; Ежемесячно. 9; Проверить работоспособность гидропневматического бака; Ежемесячно. 10; Проверить наличие в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.); Ежеквартально. 11; Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов; Ежеквартально. 12; Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме; Ежеквартально. 13; Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды.; Ежемесячно. 14; Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом; Ежеквартально. 15; Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды.; Ежемесячно. 16; Проверить сопротивление защитного заземления; 1 раз в год. 17; Промыть трубопроводы ВПВ; 2 раза в год. 18; Провести измерение сопротивления изоляции электрических цепей; 1 раз в 3 года. 19; Провести проверку работоспособности ВПВ; 1 раз в 3 года. 20; Провести гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность; 1 раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); 1 раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде). 21; Выполнить техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы; Накануне истечения срока службы технических средств*. - При внешнем осмотре определяется техническое состояние ВПВ отдельных технических средств по внешним признакам (надежность крепления технических средств, отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на наружных поверхностях, состояние лакокрасочного покрытия, сохранность пломб и т.п.). - При инструментальном контроле определяется техническое состояние ВПВ и отдельных технических средств измерительными средствами, номенклатура которых установлена соответствующей документацией (по давлению, расходу и т.п.). - ТО технических средств ВПВ заключается в проверке их технического состояния и работоспособности. При проверке работоспособности ВПВ и отдельных технических средств определяется, работоспособны они или неработоспособны, исправны или неисправны путем контроля выполнения ими части или всех свойственных им функций, определенных назначением. Проверку работоспособности ВПВ и их технических средств целесообразно совмещать с ремонтом или техническим обслуживанием защищаемого помещения и технологического оборудования. - Ремонт и замена изношенных и поломанных деталей, смена прокладок и сальников, переборка задвижек и кранов выполняют согласно плану - графику проведения регламентных работ и по мере необходимости. Все повреждения технических средств ВПВ, которые могут повлиять на надежность работы ВПВ, устраняют незамедлительно. - При проведении ремонтных работ в помещении, в котором смонтированы технические средства ВПВ, эти технические средства должны быть защищены от попадания на них штукатурки и краски, обнаруженные после ремонта на технических средствах следы краски и раствора должны быть удалены. - Не допускается подвешивать на трубопроводы ВПВ какое-либо оборудование или изделия. - Напорные трубопроводы должны быть в постоянной готовности к действию, т.е. заполнены водой и находиться под рабочим давлением. - Гидравлические или пневматические испытания трубопроводов необходимо проводить: - один раз в 3 года, если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии; - один раз в 2 года при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде. - Не реже 1 раза в три года необходимо осуществлять промывку и смену воды трубопроводов. При промывке трубопроводов воду следует подавать с их концов в сторону задвижек для сброса воды (в целях предупреждения засорения труб с меньшим диаметром) при скорости на 20 % больше проектной скорости движения воды при пожаре, но не менее 1,5 м/с, обеспечивающей удаление осадков. Промывку следует продолжать до устойчивого появления чистой воды. Сброс воды должен осуществляться в канализацию (для подачи и сброса воды могут быть использованы пожарные рукава). При невозможности промывки отдельных участков трубопроводов допускается продувка их сухим, чистым, сжатым воздухом или инертным газом. - Согласно Постановления правительства №1479 от 16.09.2021 г. перекатка пожарных рукавов осуществляется не реже 1 раза в год. 5.3.2. Техническое обслуживание ВПВ ОРГАНИЗАЦИИ включает в себя: 5.3.2.1. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2): При ежеквартальном техническом обслуживании выполняются следующие работы: - осуществить визуальный осмотр шкафов пожарных кранов на наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме, при их отсутствии или порче заменить; - осмотреть пожарный кран, выявить наличие механических повреждений (царапин, сколов и т. д.), зафиксировать целостность лакокрасочного покрытия; - проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов в местах присоединения пожарных кранов; - проверить комплектность; - проконтролировать качество соединения пожарного рукава от крана и ствола и легкость их разъединения; - проверить работоспособности всех запорных всех запорных устройств (открытие-закрытие); - удалить с поверхностей ящика, рукава, ствола и крана пыль и мусор; - в закладной лист внести информацию о приведённом техническом обслуживании; - опломбировать шкаф пожарного крана; - подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 5.3.2.2. Полугодовое техническое обслуживание (ТО-3): При проведении полугодового технического обслуживания выполняются следующие работы: - работы по регламенту ТО-2; - обследование состояния резиновых прокладок, которые находятся на пожарном стволе и соединительных головках на кране и рукаве; - осмотр наличия окисей на стволах, полугайках. При обнаружении удаление на месте; - выполнение гидравлического испытания крана на водоотдачу на «диктующем» пожарном кране (по итогам проверки подготовить акт на водоотдачу). 5.3.2.3. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-4): При проведении ТО-4 ВПВ выполняются следующие работы: - проверка рукавов на целостность методом приливки; - внешний осмотр рукавов на наличие разрывов, проколов, потертостей пожарных рукавов, надежность навязки полугаек, отсутствие трещин, сколов на полугайках рукавов и стволов; - сушка рукавов; - перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро. 5.4. Техническое обслуживание пожарных гидрантов: При проведении ТО НПВ осуществляются работы по регламенту ТО-3: - изучение карты гидрантов и анализ расположения гидрантов на местности; - проверка наличия табличек указания места положения гидрантов, замена табличек по мере износа; - проверка колодцев пожарных гидрантов на отсутствие мусора, исправность дренажа и комплектность; - проведение гидравлических испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу и исправность. 5.5. ТО первичных средств пожаротушения (огнетушителей). 5.5.1. Работы по обслуживанию первичных средств пожаротушения следует проводить в соответствии с СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться ТО, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. ТО включает в себя периодические проверки (первоначальная, ежеквартальная, ежегодная), осмотры, испытания и перезарядку огнетушителей. Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируют: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и значение давления в огнетушителе закачанного типа или в газовом баллоне; - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем); - состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадку огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Результат проверки заносят в карточку учета огнетушителя и в журнал проведения технического осмотра огнетушителей Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями. Периодические проверки осуществляет лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте защиты. ТО огнетушителей должна проводить специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, согласно должностной инструкции, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей и заполнению соответствующих журналов. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами. Ежеквартальная проверка (ТО-2) включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по регламенту первичного осмотра. В процессе ежегодной проверки (ТО-4) дополнительно контролируют значение утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. С привлечением специализированной организации осуществляют выборочное вскрытие порошковых огнетушителей (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) для оценки состояния фильтров, проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке. При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90 % (при температуре 25 °C), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверку огнетушителей и контроль ОТВ следует проводить не реже одного раза в 6 месяцев. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и при необходимости перезарядить огнетушитель. На огнетушители, находящиеся в неработоспособном состоянии, следует оформлять дефектный акт. Один раз в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать: - состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия); - отсутствие следов коррозии; - состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений; - состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест; - массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента; - состояние поверхности и узлов крепления шланга; - состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ; - состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда). В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно. О проведенных проверках огнетушителей делают отметки в журналах. Перезарядку огнетушителей следует проводить по СП 9.13130.2009. О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе (с помощью этикетки или бирки) огнетушителя и производится запись в журналах а огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, наносят этикетку с четко читаемой надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную на рисунке ниже: Вид технического обслуживания. Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/; Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/; Гидравлическое (пневматическое) испытание / дата проведения, величина испытательного давления. Организация, проводившая техническое обслуживание; ФИО специалиста; Дата проведения следующего испытания огнетушителя. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя. Требования и основные способы утилизации огнетушащих веществ – по СП 9.13130.2009. При техническом обслуживании и зарядке огнетушителей следует соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа. 5.5.2. ТО первичных средств пожаротушения ОРГАНИЗАЦИИ состоит из следующих регламентов: 5.5.2.1. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2). При ТО-2 проводятся следующие работы: - внешний осмотр огнетушителей; - внесение записей на бирки огнетушителей о проведении осмотра; - контроль наличия и состояния знаков пожарной безопасности; - внесение записей в паспорта огнетушителей; - внесение записей в журнал учета огнетушителей, журнал ТО и ТР; - формирование дефектных актов о обнаруженных неисправных огнетушителях. 5.5.2.2. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-4): При ежегодном техническом обслуживании проводятся следующие работы: - работы по регламенту ТО-2; - взвешивание углекислотных огнетушителей; - разборка и контроль ОТВ порошковых огнетушителей в процентной выборке не более 3%. 5.7. Техническое обслуживание автоматической системы газового пожаротушения организации включает в себя: 5.7.1. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1): -Внешний осмотр составных частей системы (технологической-трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств; электротехнической-шкафы электроавтоматики, компрессоры и т.д.; сигнализационной- ПКП, шлейфы сигнализации, извещателей, оповещателей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности креплений, наличие пломб). - Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. арматуры и т.д. - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. - Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части). - Профилактические работы: регулировка и наладка, чистка, подтяжка, настройка, работы по устранению недостатков. 5.7.2. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2): -Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. 5.7.3. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-3): - Проверка наличия подключения электроустановок (блоков питания, шкафов управления) к контуру заземления зданий. 5.8. Техническое обслуживание систем дымоудаления и противодымной вентиляции (ПД, ВД, ОЗК) зданий и сооружений организации включает в себя: 5.8.1. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1): - Внешний осмотр составных частей системы (электрической-щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов; сигнализационной- ПКП, шлейфы сигнализации, на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб). - Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т. д. - Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. - Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части). - Профилактические работы: регулировка и наладка, чистка, подтяжка, настройка, работы по устранению недостатков. 5.8.2. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2): -Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. 5.8.3. Ежегодное техническое обслуживание (ТО-3): - Проверка наличия подключения электроустановок (блоков питания, шкафов управления) к контуру заземления зданий. 5.9. Услуги, работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту в соответствии с Регламентами, технологическими картами. Услуги по внеплановому техническому обслуживанию выполняются по мере их необходимости и согласовываются с Заказчиком. 5.10. На вышедшее из строя оборудование в СПЗ составляется дефектный акт, в котором отражаются причины и характер поломки (аварии), в том числе, какому виду замены подлежит (полной, частичной или ремонту), согласовывается с Заказчиком. В случае возникновения разногласий, в связи с установлением причин аварии оборудования, стороны должны предпринять все меры по урегулированию вопроса путем переговоров. Разногласия, не урегулированные путем переговоров между сторонами, могут быть решены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях отсутствия вины Исполнителя оплату стоимости оборудования производит Заказчик. 5.11. Услуги по обслуживанию СПЗ включают в себя: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора выполняются следующие услуги: - проверка всех противопожарных систем объекта Заказчика на подключение к АРМ пожарного поста (диспетчерской); - проверка графических планов всех зданий и помещений Заказчика с размещением на них всех извещателей, шлейфов и устройств противопожарных систем зданий Заказчика согласно их реальному размещению (при необходимости – исправление, создание); - проверка списка пользователей и уровней доступа; - проверка сценариев управления противопожарными системами помещений объектов Заказчика. 5.12. В течение срока действия Договора выполняются следующие услуги - обеспечение работоспособности СПЗ 24 часа в сутки; - ТО СПЗ в соответствии с годовым графиком ТО и ТР, технологическими картами и нормативными документами; - ТР СПЗ; - аварийно-восстановительный и заявочный ремонт СПЗ; - устранение неисправностей в течение эксплуатации; - по заданию Заказчика создание отчетов по необходимым событиям, консультирование. |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Проектная и рабочая документация (Приложение). |
|  | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | 7.1.Исполнитель обязан осуществлять деятельность по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты (далее – СПЗ) на Объектах защиты в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иными действующими законодательными документами регламентирующими деятельность выполняемых работ. 7.2. Исполнитель должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке, иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности согласно Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. 7.3. Исполнитель должен иметь всю необходимую техническую документацию, регламенты и рекомендации по проведению технического обслуживания и ремонта. 7.4. На Исполнителя возлагается ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении услуг. 7.5. Исполнителю необходимо обеспечить эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий, аварийно-восстановительный и заявочный ремонт СПЗ, периодическую проверку пожарных кранов и гидрантов, своевременно осуществлять перекатку пожарных рукавов, учет и ТО первичных средств пожаротушения квалифицированным персоналом, производить планово-предупредительные регламентные работы, качественное оказание услуг. Эксплуатацию, ТО и ТР организовать по следующим направлениям: а) система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией; б) огнетушители, пожарные краны, пожарные рукава и стволы, пожарные гидранты; в) система автоматического газового пожаротушения. г) система автоматического водяного (спринклерного) пожаротушения д) система внутреннего противопожарного водопровода е) системы дымоудаления и противодымной вентиляции, огне задерживающих клапанов. 7.6. Услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту на объектах Защиты организовать в соответствии с предоставляемым графиком технического обслуживания. Дежурство организовать персоналом в количестве не менее 3 (трех) человек из расчета 1 круглосуточный дежурный на территории комплекса с рабочим местом в помещении диспетчерской (Пожарного поста) и 2 дежурных (техник и инженер-техник) для обслуживания на 5-ти дневной рабочей неделе, с выполнением оперативного реагирования на тревожные сообщения, в том числе для постоянного мониторинга за СПЗ выведенных на автоматизированное рабочее место (далее АРМ). Для несения круглосуточного дежурства Заказчик выделяет под Пожарный пост специально оборудованное место. Персонал Исполнителя обязан оперативно реагировать на возникающие срабатывания и отказы СПЗ, вести эксплуатационную и отчетную документацию, соответствующую действующим нормам. Среднесписочная численность работников организации выше 7.7. Численность работников Пожарного поста, осуществляющих текущее обслуживание и реагирование на возникновение неисправностей, а также срабатывание СПЗ на объектах в дневное и ночное время рассчитывается Исполнителем исходя из удаленности объектов друг от друга. На периоды летнего сезона, проведения массовых мероприятий может увеличиваться по согласованию с Заказчиком. 7.8. В случае необходимости замены вышедшего из строя оборудования Исполнитель обязан письменно направить Заказчику рекомендации по его замене. Работы по замене оборудования производятся Исполнителем на безвозмездной основе, и передачей Заказчику актов выполненных работ. 7.9. Работы по ремонту, модернизации, реконструкции систем, вызванные перепланировками, заявками на капитальный ремонт производятся Исполнителем на возмездной основе с составлением корректировки проектной, рабочей и оформлением исполнительной документации с подписями ответственных лиц Заказчика. Оплата работ по модернизации и реконструкции систем осуществляется согласно актам выполненных работ и локального ресурсного сметного расчета по формам КС-2 и КС-3. 7.10. Заказчик оставляет за собой право изменения объемов в как в большую, так и в меньшую сторону, для этого Заказчик направляет уведомление Исполнителю, в котором указывает объем работы необходимый для переноса на другой срок исполнения или исключения из общего объема работ. Работы, исключенные из общего объема работ, не учитываются при подписании актов приема-передачи выполненных работ. 7.11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками Исполнителя установленных на объектах требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности, при выявлении нарушений требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений, информировать руководство Исполнителя о допущении его работниками нарушений, применять штрафные санкции, за многократные нарушения - санкционировать расторжение договора в одностороннем порядке с уведомлением Исполнителя не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения. 7.12. Услуги, работы по внеплановому ТО, ТР, АВР (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия аварийной бригады на место днем не более 15 минут, ночью не более 30 минут, а в случаях, не требующих отлагательства (возгорание, задымление и т.п.) - незамедлительно. 7.13. При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться: -ФЗ от 12.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; -Перечнем документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. N 318); Технической Документацией на обслуживаемое оборудование (паспорта, руководство по эксплуатации и т.д.); Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» №1479 -Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности И иными нормативными документами, имеющими отношение к работам (услугам), выполняемым по данному Техническому заданию или документов, их заменяющих. 7.14 Иметь опыт работы с системами пожарной сигнализации на основе оборудования «Siemens» не менее 2-х сотрудников, проходивших обучение. |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 8.1. Услуги по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения, системы автоматического газового пожаротушения, системы автоматического водяного (спринклерного) пожаротушения, системы дымоудаления и противодымной вентиляции должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами. 8.2. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности в случае, если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации. 8.3. Работники Исполнителя при оказании услуг должны быть обеспечены, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 8.4. Исполнитель обязан контролировать состояние условий труда своих работников на объектах Заказчика, соблюдение ими правил безопасности и охраны труда, правильность применения своими работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 8.5. Исполнитель должен контролировать и не допускать в течение всего рабочего времени в период нахождения на объектах соблюдение своими сотрудниками требования о запрете курения табака, употребления любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и/или психотропных веществ, а равно появление на объекте Заказчика в состоянии алкогольного и/или наркотического или иного токсического опьянения. 8.6. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. Работники Исполнителя обязаны неукоснительно соблюдать требования правил внутреннего распорядка, установленных на объектах Заказчика. 8.7. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности), а также сохранность имущества Заказчика. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | 9.1. Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг на весь период исполнения Договора. 9.2. Гарантийный срок на оборудование и материалы, используемые для оказания услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения, системы автоматического газового пожаротушения, системы автоматического водяного (спринклерного) пожаротушения, системы дымоудаления и противодымной вентиляции, не должен быть меньше гарантийного срока, предоставляемого производителем данного вида оборудования/материалов. 9.3. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, внутреннего противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, первичных средств пожаротушения, системы автоматического газового пожаротушения, системы автоматического водяного (спринклерного) пожаротушения, системы дымоудаления и противодымной вентиляции, являются надлежащего качества. |
|  | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийные обязательства наступают со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ или акта устранения недостатков. Гарантийный срок на оказанные услуги, работы составляет 6 (шесть) месяцев. |
|  | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Оплата услуг производится Заказчиком по окончании отчетного периода безналичным расчетом за фактически оказанные услуги, на основании выставленного счета и (или) счета-фактуры и подписанного Сторонами Акта приема выполненных работ (далее Акт) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком указанных документов за отчетный период. |
|  | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) работ. |
|  | Соответствие услуг действующему законодательству РФ | Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020г. №1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения Пожарной безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; - СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование требования пожарной безопасности»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности»; - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; - СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»; - СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»; - ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; -- ГОСТ P 59641-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Первичные средства пожаротушения. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. |
|  | Дополнительные требования | 14.1. На объектах Заказчика Исполнитель обязан соблюдать правила пропускного режима для транспорта и работников, руководствоваться разрешенными маршрутами движения автотранспорта, а также указаниями охраны и ответственных представителей Заказчика, соблюдать требования пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда. 14.2. Все услуги оказываются Исполнителем собственными силами, кроме случаев, когда выполнение полного комплекса работ невозможно провести без привлечения работников Заказчика. 14.3. Услуги должны производиться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения мероприятий в рамках оказания услуги производится уборка рабочей зоны, мусора и иных материалов. 14.4 Исполнитель должен своими силами и за свой счет обеспечить униформой весь персонал, непосредственно задействованный для производства строительно-монтажных работ, обеспечить соответствие униформы климатическим условиям в месте производства строительно-монтажных работ, комплектация униформы должна позволять персоналу Подрядчика полноценно производить строительно-монтажные работы на Объекте 14.5 Подрядчик обязан представлять интересы Заказчика при проведении проверки органами надзора (контроля) вышеперечисленных систем, а так обязан представлять интересы заказчика при приемке систем противопожарной защиты после строительно-монтажных работ и вводе систем в эксплуатацию |
|  | Приложение | Рабочая и проектная документация Схема объекта на местности |