Техническое задание

на оказание работ эксплуатация, техническое и сервисное обслуживание опасного производственного объекта

| 1 | Предмет выполнения работ | Работы по эксплуатации, техническому и сервисному обслуживанию опасного производственного объекта |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | 354392 Краснодарский край, г Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, с. Эстосадок, ул. Омеловая, д.16. |
| 3 | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора, срок действия договора 36 календарных месяцев. |
| 4 | Виды и объемы работ | - Работы по комплексной эксплуатации, техническому обслуживанию и планово-предупредительным ремонтам проводить в соответствии с приложением № 2 к данному ТЗ. - Участвовать в приемочной комиссии при приемке Блочно-модульной котельная МКУ «STANDART-0.5 в эксплуатацию. Подготовка комплекта эксплуатационной документации, необходимой для получения допуска на временную эксплуатацию ПНР энергоустановки - Стоимость работ по метрологической поверке приборов и средств измерения в стоимость настоящего договора не входит - Стоимость расходных материалов и запасных частей, потраченных при выполнении работ, не входит в стоимость договора и оплачивается на основании счетов и Актов, дополнительно выставленных Исполнителем. - Заключить договор со специализированной организацией на проведение аварийно-спасательных работ, аварийно-диспетчерского обслуживания ОПО. - Произвести страхование гражданской ответственности владельца ОПО. - Зарегистрировать ОПО в государственном реестре ОПО с получением свидетельства о регистрации. - Вести всю эксплуатационную документацию согласно действующей нормативно-технической документации. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Перечень оборудования ОПО, передаваемого в эксплуатацию (Приложение №1 к данному Техническому заданию). - Регламент работ по техническому обслуживанию оборудования котельной (Приложение №2 к данному Техническому заданию ). - Требования к порядку выполнения работ по эксплуатационному обслуживанию основного и вспомогательного оборудования Блочно-модульной котельной МКУ STANDART-0,5», заводской №142-23, установленной мощностью 0,522 МВт и сети газопотребления (Приложение №3 к данному Техническому заданию). - Ведомость объемов работ (Ежемесячное техническое обслуживание оборудования котельной (за месяц) (Приложение №4 к данному Техническому заданию). - Ведомость объёмов работ эксплуатации оперативным персоналом (Приложение №5 к данному Техническому заданию). - Паспорт Блочно-модульной котельной МКУ «STANDART-0,5» ЗАВОДСКОЙ №142-23 (Приложение №6 к данному Техническому заданию ). |
| 6 | Требования к Исполнителю, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | - Наличие у Исполнителя в штате обученного и аттестованного персонала, необходимого для оказания услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации, а именно: - наличие не менее 8 (восьми) сотрудников, имеющих аттестации в области промышленной безопасности по направлениям А1, Г1.1, Б7.1, Б8.1, Б8.2, Б8.3; - наличие инженера по охране труда; - наличие инженера-химика; - наличие не менее 1 (одного) сотрудника инженерно-технического персонала по контрольно-измерительным приборам и системам автоматики; - наличие не менее 1 (одного) сотрудника инженерно-технического персонала по тепломеханическому оборудованию; - наличие у участника закупки в штате не менее одного сотрудника с группой допуска по электробезопасности не ниже 5-ой (до и выше 1000 В) и не менее двух сотрудников с группой допуска по электробезопасности не ниже 4-ой. Наличие в штате обученного и аттестованного персонала необходимого для оказания услуг подтверждается копиями диплома об образовании, приказа о назначении на должность, трудовой книжки и соответствующими документами, подтверждающими аттестацию заверенными работодателем (участником закупки); - наличие инженера метролога, ответственного за эксплуатацию и техническое обслуживание коммерческих узлов учета газа и узла учета тепла; - наличие электрогазосварщика, для выполнения текущих ремонтов. - Наличие у участника закупки опыта выполнения работ аналогичных предмету закупки (не менее двух). Оценивается подтвержденный опыт. Для подтверждения опыта выполнения работ участник закупки предоставляет копии контрактов и/или договоров, актов выполненных работ. 3. Наличие у участника круглосуточной аварийно-ремонтной службы обеспечивающей прибытие специалистов на территорию Блочно-модульной котельной в течении 1 часа, с момента возникновения необходимости. Допускается предоставление участником копий подтверждающих документов: положение об аварийно-ремонтной службе, приказ о назначении на должность сотрудников, входящих в состав службы, подтверждающие документы укомплектованности службы автомобильным транспортом, утвержденный перечень оснащенности службы аварийным запасом. 4. Организация работы круглосуточного оперативного персонала без постоянного присутствия на объекте: операторы котельной с периодическим обходом территории ОПО не менее 3 раз в сутки, проверкой работоспособности оборудования, ведения оперативной документации. |
| 7 | Требования к безопасности при производстве работ | Исполнитель выполняет работы по эксплуатации, техническому и сервисному обслуживанию Блочно-модульной котельной МКУ «STANDART-0.5, установленной мощностью 0,522 МВт, в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531, «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кг/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338°К (115°С)» утвержденный Приказом Минстроя России от 28.08.1992 г. №205, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н, других Федеральных законов, норм и правил, ведомственных нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности, а также Руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования котельной. Исполнитель выполняет требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией: Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующей нормативной документации Российской Федерации (Правил, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических регламентов), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531), Сводом правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780), Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" (вместе с "Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности"), Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433), Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" - Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. - Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ ''Об отходах производства и потребления'' - СП 124.13330.2012 – «Тепловые сети» -"СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр). В случае некачественного выполнения работ Исполнитель возмещает Заказчику убытки, ставшие следствием ненадлежащего исполнения обязательств. Исполнитель обязуется заменить без дополнительной оплаты, вышедшее из строя оборудование или его части, если оборудование было смонтировано Исполнителем, и действуют гарантии Исполнителя. Заказчик осуществляет контроль выполнения и приемку выполненных работ Исполнителем. Контроль производства работ производится лицами, осуществляющими технический надзор за выполнением работ на объекте. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Исполнитель несет гарантийные обязательства по выполненным работам: в период действия договора в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ за соответствующий отчетный период; по окончании срока действия контракта в течение 6 месяцев. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям соответствующей нормативной документации Российской Федерации (Правил, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических регламентов), Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 года № 115, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531), Сводом правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 780), Постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 N 2168 "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности" (вместе с "Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности"), Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433), Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"и другими действующими на территории РФ нормативными Актами. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Исполнителя. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Заказчик осуществляет систематический контроль выполнения и приемку выполненных работ Исполнителем. Контроль осуществляется со следующей периодичностью и в следующем порядке: - Периодический контроль (еженедельно) – ответственный представитель Заказчика проводит осмотр наружной территории, основного и вспомогательного оборудования котельной в присутствии ответственного лица от Исполнителя, по результатам проведенного осмотра в журнале регистрации осмотров котельной осуществляется запись с кратким описанием выявленных замечаний; - Внеочередной контроль – ответственный представитель Заказчика самостоятельно или совместно с ответственным лицом от Исполнителя проводит контроль работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с графиком ТО и ППР основного и вспомогательного оборудования котельной; Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке: - Не позднее 30 числа отчетного месяца ответственное лицо от Исполнителя совместно с представителем Заказчика организуют сдачу-приемку выполненных работ за отчетный период. В ходе приемо-сдаточных мероприятий проверяются: - Наличие и содержание предоставленной к приемке документации (акт выполненных работ, техническая документация оборудования (в случае замены вышедшего из строя оборудования), техническая документация на установленные в ходе технического обслуживания или ремонта расходные материалы); - Соответствие выполненных работ по эксплуатации и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования котельной требованиям соответствующей нормативной документации Российской Федерации (Правила, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технические регламенты); - Выполненные работы, подлежащие инструментальному контролю. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Исполнитель вправе выполнять работы своими силами или с привлечением соисполнителей на отдельные виды работ по согласованию с Заказчиком. |
| 12 | Приложения | Приложение № 1 - Перечень оборудования ОПО, передаваемого в эксплуатацию; Приложение № 2 - Регламент работ по техническому обслуживанию оборудования котельной; Приложение № 3 - Требования к порядку выполнения работ по эксплуатационному обслуживанию основного и вспомогательного оборудования Блочно-модульной котельной МКУ «STANDART-0,5», заводской №142-23, установленной мощностью 0,522 МВт и сети газопотребления; Приложение № 4 - Ведомость объемов работ (Ежемесячное техническое обслуживание оборудования котельной (за месяц); Приложение № 5 - Ведомость объёмов работ эксплуатации оперативным персоналом; Приложение № 6- Паспорт Блочно-модульной котельной МКУ «STANDART-0,5» ЗАВОДСКОЙ №142-23 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Исполнитель: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования ОПО, передаваемого в эксплуатацию

| Наименование | Кол-во |  | Тип, марка, обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| Водогрейный котел мощностью Q=261 кВт | 2 шт. |  | Rossen RSA 300 |  |
| Газовый мультиблок Ду50 | 2 шт. |  | VQ440M Honeywell |  |
| Сетевой насос G=15,0 м3/ч, Н=30 м | 2 шт. |  | Rz-L40-17/35-3/2 |  |
| Котловой насос G=13,0 м3/ч, Н=4,2 м | 2 шт. |  | UPF3 50-120 280 |  |
| Насос подпиточный G=6,0 м3/ч, Н=25 м | 1 шт. |  | Rz-H40-8/27-3/1,1 |  |
| Теплообменник системы ГВС, 375 кВт | 2 шт. |  | ЭТ-019с-10-21 |  |
| Насос загрузки систем ГВС, G=11,0 м3/ч, Н=5,0 м | 2 шт. |  | RING 40-160 SF |  |
| Насос циркуляции ГВС, G=4,0 м3/ч, Н=30,0 м | 2 шт. |  | Rz-H32-4/25-3/0/0,55 |  |
| Мембранный расширительный бак V=200 л. | 1 шт. |  | WRV200 |  |
| Гидроразделитель | 1шт. |  | Ду300 |  |
| ТРУБОПРОВОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ t=95/70 °С, Т1/Т2 |  |  |  |  |
| Затвор дисковый поворотный Ду 50 мм | 5 шт. |  | Ду 50 мм, TECOFI |  |
| Затвор дисковый поворотный Ду 40 мм | 6 шт. |  | Ду 40 мм, TECOFI |  |
| Клапан обратный фланцевый | 2 шт. |  | CB3448, Ду 50 мм, TECOFI |  |
| Клапан обратный фланцевый | 2 шт. |  | Ду 40 мм, TECOFI |  |
| Фильтр сетчатый фланцевый Ду 40 | 1 шт |  | IS16, ADL, Ду40 |  |
| Клапан предохранительный давление срабатывания 6,0 бар | 2 шт. |  | Ду25, VT1831, Valtec |  |
| Кран шаровый полнопроходной | 1 шт. |  | Ду 25, 47.25, LD Pride |  |
| Кран шаровый полнопроходной | 3 шт. |  | Ду 15, 47.15, LD Pride |  |
| Клапан регулирующий 3-х ходовой на смешение потоков, муфтовый | 1 шт. |  | 1 ½, Ру16, Кv=25, VRG131, ESBE |  |
| Воздухоотводчик автоматический | 3 шт. |  | Ду15, VT 502 NH |  |
| Счётчик горячей воды с импульсным выходом | 2 шт. |  | Ду32, ОСВУ-32 ДГ, «ПК Прибор» |  |
| ТРУБОПРОВОД СЕТИ ГВС, Т3/Т4 |  |  |  |  |
| Затвор дисковый поворотный Ду 50 мм | 18 шт. |  | Ду 50 мм, VPI4448, TECOFI |  |
| Клапан обратный фланцевый | 4 шт. |  | CB3448, Ду 50 мм, TECOFI |  |
| Фильтр сетчатый латунный | 1 шт |  | 1 ¼'', Itap192 |  |
| Кран шаровый полнопроходной | 1 шт. |  | Ду 32, 47.32, LD Pride |  |
| Кран шаровый полнопроходной | 8 шт. |  | Ду 15, 47.15, LD Pride |  |
| Клапан предохранительный давление срабатывания 6,0 бар | 2 шт. |  | Ду25, VT1831, Valtec |  |
| Клапан регулирующий 3-х ходовой на смешение потоков, муфтовый | 1 шт. |  | 1 ½, Ру16, Кv=25, VRG131, ESBE |  |
| Счётчик горячей воды с импульсным выходом | 1 шт. |  | Ду32, ОСВУ-32 ДГ, «ПК Прибор» |  |
| Счётчик горячей воды с импульсным выходом | 1 шт. |  | Ду25, ОСВУ-32 ДГ, «ПК Прибор» |  |
| ТРУБОПРОВОД ИСХОДНОЙ ВОДЫ, В1 |  |  |  |  |
| Кран шаровый полнопроходной | 8 шт. |  | Ду 32, 47.32, LD Pride |  |
| Клапан обратный муфтовый | 2 шт. |  | Ду 32 мм, NY, ADL |  |
| Клапан обратный муфтовый | 1 шт. |  | Ду 25 мм, NY, ADL |  |
| Фильтр сетчатый латунный | 1 шт |  | 1 ¼'', Itap192 |  |
| Клапан подпиточный | 1 шт. |  | Ду 25, Icma249 |  |
| Счётчик воды | 1 шт. |  | Ду25, ВСКМ90-25, ООО «Декаст М» |  |
| ТРУБОПРОВОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ, Т94 |  |  |  |  |
| Кран шаровый полнопроходной | 4 шт. |  | Ду 25, 47.25, LD Pride |  |
| Клапан обратный муфтовый | 1 шт. |  | Ду 32 мм, NY, ADL |  |
| Счётчик показывающий | 1 шт. |  | Ду20, ВСКМ20, ООО «Декаст М» |  |
| Кран шаровый водозаборный, муфтовый |  |  | Ду15, BV.633.04, MVI |  |
| СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ |  |  |  |  |
| Установка умягчения воды непрерывного действия G=1,5 м3/ч. | 1 шт. |  | RXCabinet |  |
| СИСТЕМА ВНЕШНЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И УЗЛА УЧЕТА ГАЗА |  |  |  |  |
| Газопровод высокого давления подземный полиэтиленовый Переход 110/63 мм с координатами X=54798,56 Y=100184, подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления труба ПЭ100 Газ SDR11-63x5,8 мм длина 83,1 м, стальной надземный газопровод DN57мм длина 7,5 м, отключающее устройство кран шаровый стальной DN57 мм, изолирующее соединение |  | 1 комплект |  |  |
| СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И УЗЛА УЧЁТАГАЗА |  |  |  |  |
| Газорегуляторная установка (ГРУ) с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) на базе двух комбинированных регуляторов давления газа Ду 32 FRG/2MB (FB04Z) производства Madas (со встроенным предохранительно-запорным устройством и предохранительно-сбросным устройством) | 1 комплект |  |  |  |
| Газовый мультиблок Ду50 | 2 шт. |  | VQ440M Honeywell |  |
| Запорный быстродействующий электромагнитный клапан Ду 50 мм | 1 шт. |  | КПЗЭ-50, ООО «Газаппарат» |  |
| Газовый фильтр Ду 50 мм, Ру16, с индикатором перепада давления KIT-MD(R) DPG 1,5 | 1 шт. |  | FF500000 производства Madas |  |
| Коммерческий узел учета расхода газа: измерительный комплекс СГ-ЭКР-Р-0,75-40/1,6 на базе ротационного счетчика газа РВГ G25 (1:50) Ду 50, корректора расхода газа ЭК270, средств автоматизации, запорных кранов Ду 50 – 2 шт., байпасной линии с запорным краном Ду 50 – 1 шт. | 1 комплект |  |  |  |
| Сигнализаторы загазованности СН4, СО с блоком сигнализации и управления предохранительным запорным клапаном. | 1 комплект |  |  |  |
| ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| Щит силовой ЩС АВР | 1 комплект |  |  |  |
| Светильник под LED лампу | 3 шт. |  | IP65 |  |
| Понижающий трансформатор | 1 шт. |  | ЯТП-220/12В |  |
| Счетчик Меркурий | 2 шт. |  | Меркурий 236, PQRS |  |
| Заземляющие и зануляющие элементы системы внутреннего заземления и уравнивания потенциалов. | 1 компл. |  |  |  |
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| Охранно-пожарный прибор | 1 шт. |  | ВЭРС-ПК4 |  |
| Извещатель пожарный дымовой | 1 комплект |  | ИП 212-41М |  |
| Ручной извещатель | 1 комплект |  | ИПР-СУ |  |
| Датчик магнитоконтактный для блокировки дверей | 1 комплект |  | ИО102-2 |  |
| Источник вторичного электропитания аккумулятора 4,5 Ач | 1 шт. |  | 4,5 Ач, 12 В DTM12045 Delta |  |
| Система обеспечения управления эвакуации: оповещатели пожарные световые | 1 комплект |  | Молния-12 |  |
| Система обеспечения управления эвакуации: оповещатели охранно-пожарные звуковые | 1 комплект |  | ООПЗ-12 |  |
| ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| Бокс-модуль 7600х2500х3000, металлический каркас обшитый сэндвич-панелями | 1 шт. |  |  |  |
| Двухстенный изолированный газоотводящий ствол, высота 5 м, диаметр dвн/dн=350/400 м. | 2 шт. |  |  |  |
| Взрывной клапан на газоотводящем стволе площадью 0,05 м2 | 2 шт. |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Исполнитель: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение №2 к Техническому заданию

Регламент работ по техническому обслуживанию оборудования котельной

| № | Наименование работ | Периодичность | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котел стальной водогрейный газовый Rossen RSA 300 Q=261 кВт., установлено 2 шт. |  |  |  |
| 1.1 | Чистка от пыли и загрязнений наружной поверхности водогрейного котла. | Ежемесячно |  |
| 1.2 | Проверка крепления и целостности электрических подключений и посадки штекеров датчиков котла. | Ежемесячно |  |
| 1.3 | Контроль сроков проведения поверки приборов, установленных на котле. | Ежемесячно |  |
| 1.4 | Проверка параметров настройки автоматики безопасности. | Ежемесячно |  |
| 1.5 | Проверка на срабатывание датчиков безопасности котла: -повышение давления воды в котле -понижение давления воды в котле -повышение температуры воды -понижение уровня воды в котловом блоке | Ежемесячно |  |
| 1.6 | Проверка герметичности фланцевых соединений подающей и обратной линии, дренажной линии | Ежемесячно |  |
| 1.7 | Проверка герметичности погружной гильзы датчиков температуры | Ежемесячно |  |
| 1.8 | Проверка мембранных расширительных сосудов и давления в установке | Ежемесячно |  |
| 1.9 | Проверка герметичности смесителя | Ежемесячно |  |
| 1.10 | Проверка работоспособности комплекта подмешивающего устройства. | Ежемесячно |  |
| 1.11 | Проверка герметичности газохода | Ежемесячно |  |
| 1.12 | Протяжка фланцевых и резьбовых соединений котла. | Ежемесячно |  |
| 2. Техническое обслуживание газового клапана HONEYWELL VQ440M, установлено 2 шт. |  |  |  |
| 2.1 | Осмотр фланцевых и резьбовых соединений газовой линии. | Ежемесячно |  |
| 2.2 | Проверка отсутствия запаха газа и утечек на газовой рампе горелки детектором утечек | Ежемесячно |  |
| 2.3 | Чистка горелочного устройства | Ежемесячно |  |
| 2.4 | Проверка положения подпорной шайбы, пламенной головы. При необходимости корректировка. | Ежемесячно |  |
| 2.5 | Проверка состояния высоковольтного кабеля электродов розжига и электрода ионизации | Ежемесячно |  |
| 2.6 | Проверка параметров настройки автоматики безопасности | Ежемесячно |  |
| 2.7 | Проверка на срабатывание датчиков безопасности: Понижение давления газа перед горелкой Повышение давления газа перед горелкой Контроль герметичности (двойной электромагнитный клапан) Минимальное давление воздуха Погасание пламени Отключение электроэнергии | Ежемесячно |  |
| 2.8 | Чистка и при необходимости корректировка электродов розжига | Ежемесячно |  |
| 2.9 | Чистка и при необходимости корректировка электрода ионизации | Ежемесячно |  |
| 2.10 | Провести сервисный опрос параметров работы менеджера горения. | Ежемесячно |  |
| 2.11 | Проверка состава уходящих газов газоанализатором, при необходимости – корректировка процесса горения | Ежемесячно |  |
| 2.12 | Проверка уровня вибрации электродвигателя дутьевого вентилятора виброметром | 2 раза в год |  |
| 2.13 | Проверка состояния газового фильтра тонкой очистки на рампе горелки | 2 раза в год |  |
| 3. Теплообменник системы ГВС Q=375 кВт., марка ЭТ-019с-10-21 |  |  |  |
| 3.1 | Очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры, контрольно-измерительных приборов. | Ежемесячно |  |
| 3.2 | Проверка болтовых соединений, запорно-регулирующей арматуры, изоляции. | Ежемесячно |  |
| 4. Коммерческий узел учета расхода газа на базе ротационного счетчика газа Ду 50, корректора расхода газа |  |  |  |
| 4.1 | Осмотр внешнего состояния | Ежемесячно |  |
| 4.2 | Проверка на отсутствие обрывов или повреждений | Ежемесячно |  |
| 4.3 | Проверка программы на наличие ошибок | Ежемесячно |  |
| 4.4 | Проверка показания температурного датчика, датчика давления | Ежемесячно |  |
| 4.5 | Анализ нештатных ситуаций за предыдущий период | Ежемесячно |  |
| 4.6 | Проверка целостности пломб на контрольно-измерительных приборах | Ежемесячно |  |
| 5. Система автоматического контроля загазованности. |  |  |  |
| 5.1 | Внешний осмотр системы. | Ежемесячно |  |
| 5.2 | Проверка крепления и целостности электрических подключений | Ежемесячно |  |
| 5.3 | Проверка срабатывания сигнализатора на СО (2 порога) и CH4 поверочными смесями | Ежемесячно |  |
| 5.4 | Контроль срабатывания отсечного электромагнитного клапана | Ежемесячно |  |
| 5.5 | Проверка на герметичность отсечного электромагнитного клапана | Ежемесячно |  |
| 6. Бак расширительный WRV200, V=200л. |  |  |  |
| 6.1 | Внешний осмотр | Ежемесячно |  |
| 6.2 | Проверка целостности мембраны | Ежемесячно |  |
| 6.3 | Проверка герметичности воздушного клапана | Ежемесячно |  |
| 6.4 | Проверка и настройка давления в воздушной камере бака | Ежемесячно |  |
| 7. Клапан регулирующий 3-х ходовой на смешение потоков, муфтовый Ду25 Клапан обратный фланцевый Ду50 Кран шаровой газовый муфтовый Dy 15, Py 1,6 МПа Запорный быстродействующий электромагнитный клапан Ду 50 мм, Py 1,6 МПа |  |  |  |
| 7.1 | Визуальный осмотр | Ежемесячно |  |
| 7.2 | Проверка электрических соединений | Ежемесячно |  |
| 7.3 | Проверка работоспособности в ручном режиме | Ежемесячно |  |
| 7.4 | Проверка работоспособности в автоматическом режиме. | Ежемесячно |  |
| 8. Установка умягчения воды непрерывного действия RXCabinet G=1,5 м3/ч. |  |  |  |
| 8.1 | Осмотр, технический контроль за работой установки | Ежемесячно |  |
| 8.4 | Отбор проб, контроль качества умягченной воды с предоставлением протокола и рекомендаций по р - определение жесткости - определение щелочности - определение рН среды - определение солесодержания - удельная электропроводность. | Ежемесячно |  |
| 9. Насосное оборудование |  |  |  |
| 9.1 | Визуальный осмотр | Ежемесячно |  |
| 9.2 | Очистка корпуса насосов от пыли и грязи | Ежемесячно |  |
| 9.3 | Произвести ревизию фланцевых и резьбовых уплотнений | Ежемесячно |  |
| 9.4 | Проверка виброметром уровня вибрации насосов и эл. двигателя | Ежемесячно |  |
| 9.5 | Проверка отсутствия воздуха в корпусах насосов. | Ежемесячно |  |
| 9.6 | Опробование работоспособности насосов. | Ежемесячно |  |
| 10. Манометры |  |  |  |
| 10.1 | Визуальный осмотр на отсутствие внешних повреждений | Ежемесячно |  |
| 10.2 | Проверка манометров на «0» | Ежемесячно |  |
| 10.3 | Проверка сроков поверки манометров | Ежемесячно |  |
| 11. Термометры биметаллические |  |  |  |
| 11.1 | Визуальный осмотр на отсутствие внешних повреждений | Ежемесячно |  |
| 11.2 | Проверка гильзы термометра на утечку | Ежемесячно |  |
| 11.3 | Проверка наличия масла в гильзе термометра | Ежемесячно |  |
| 11.4 | Проверка сроков поверки термометров | Ежемесячно |  |
| 12. Трубопроводы |  |  |  |
| 12.1 | Проверка состояния фильтров водоочистки | Ежемесячно |  |
| 12.2 | Проверка плотности резьбовых, фланцевых и сварных соединений | Ежемесячно |  |
| 12.3 | Проверка работы запорной арматуры | Ежемесячно |  |
| 12.4 | Проверка работы дренажной запорной арматуры | Ежемесячно |  |
| 13. Газовая арматура и трубопроводы, ГРУ |  |  |  |
| 13.1 | Внешний осмотр газовой линии | Ежемесячно |  |
| 13.2 | Проверка герметичности соединений газовой аппаратуры и оборудования | Ежемесячно |  |
| 13.3 | Проверка на утечку газа газо-запорной арматуры | Ежемесячно |  |
| 13.4 | Проверка срабатывания запорного электромагнитного клапана | Ежемесячно |  |
| 14. Шкафы электрические и КИП |  |  |  |
| 14.1 | Внешний осмотр | Ежемесячно |  |
| 14.2 | Очистка от пыли и грязи | Ежемесячно |  |
| 14.3 | Протяжка клеммных соединений | Ежемесячно |  |
| 14.4 | Проверка шкафа на работоспособность | Ежемесячно |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Исполнитель: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования к порядку выполнения работ по эксплуатационному обслуживанию основного и вспомогательного оборудования Блочно-модульной котельной МКУ «STANDART-0,5», заводской №142-23, установленной мощностью 0,522 МВт и сети газопотребления

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Срок выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные работы по эксплуатации оборудования |  |  |  |  |
| 1.1. | Подбор и подготовка эксплуатационного персонала для водогрейной котельной –4 человек: - 1 слесарь по ремонту оборудования имеется в штате; - 1 электромонтер по ремонту электрооборудования имеется в штате; - 1 инженер по эксплуатации (ответственный за безопасную эксплуатацию котельной) имеется в штате. - 1 инженер химик; - 4 оператора котельной – без постоянного присутствия на объекте имеется в штате. Обязанности каждого работника определяются в соответствии с должностными инструкциями. | 1 раз в течение действия договора на эксплуатацию | В течение 1 месяца с момента подписания договора на эксплуатацию. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С, пункт 8.2; Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 2.1.1. ФНП |
| 1.2. | Подготовка нормативно-технической эксплуатационной документации на котельную (составление эксплуатационных схем, инструкций; оформление журналов, графиков ППР) | 1 раз в течение действия договора на эксплуатацию | В течение 1 месяца с момента подписания договора на эксплуатацию | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 2.8.4 |
| 2. Работы по осуществлению эксплуатации оборудования |  |  |  |  |
| 2.1. | Эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Общих требований промышленной безопасности, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С., Правил пожарной безопасности. | Постоянно | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Федеральный закон о промышленной безопасности № 116-ФЗ, статья 9 |
| 2.2 | Мониторинг технического состояния наружных газопроводов. | 1 раз в 2 дня | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | ФНП сетей газораспределения газопотребления от 15 12.2020г. пункт 18 |
| 2.3 | Мониторинг технического состояния внутренних газопроводов. | 1 раз в сутки |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 4.2.54 |
| 2.4 | Ежедневные обходы оборудования ответственным лицом. Результаты обходов заносятся в оперативный журнал котельной. Во время обходов осуществляется контроль: - контроль за исправностью котельных агрегатов и вспомогательного оборудования котельной; - контроль за соблюдением режимов работы котлов согласно режимных карт. Неисправности, выявленные в процессе технического осмотра, записываются в журнал дефектов. При выявлении неисправностей, угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования котельной, если неисправности устранить собственными силами невозможно, то лицо ответственное за безопасную эксплуатацию оборудования должен немедленно, приостановить работу оборудования в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования, вызвать в аварийном порядке ремонтную бригаду. | 1 раз в сутки и при необходимости | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С, пункт 8.3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. |
| 2.5 | Проверка ответственным лицом исправности действия предохранительных клапанов котлов путем подрыва. | 1 раз в 12 часов. | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течение всего срока действия договора. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С, пункт 5.2.17 |
| 2.6 | Проверка 1 раз в сутки (24 часа) ответственным лицом исправности резервного оборудования путем кратковременного пуска. | 1 раз в 24 часа. | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С, пункт 8.16 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 5.1.21 |
| 2.7 | Проверка 1 раз в сутки ответственным лицом исправности действия манометров котельной посадкой на «0» | 1 раз в 24 часа | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С, пункт 5.4.12 |
| 2.8 | Проверка исправности схем и приборов автоматики безопасности в соответствии с утвержденным графиком и в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию сервисными специалистами. | 1 раз в неделю | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град. С, пункт 8.17 |
| 2.9 | Техническое обслуживание оборудования котельной сервисными специалистами в соответствии с утвержденными графиками и регламентами работ по техническому обслуживанию. | 1 раз в месяц | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 2.7.2, 2.7.7, 2.7.10. |
| 2.10 | Ведение ответственным лицом эксплуатационной документации котельной (эксплуатационные и ремонтные журналы и т.д). | Постоянно | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 2.8.4 |
| 2.11 | Ведение ответственным лицом нормативно-технической документации котельной (паспорта на оборудование, эксплуатационные и ремонтные журналы, схемы, графики и т.д). | Постоянно | С даты подписания договора на эксплуатацию, в течении всего срока действия договора. | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункт 2.8.4 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Исполнитель: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение №4 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

Ежемесячное техническое обслуживание оборудования  котельной (за месяц)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТО Котлов ( согласно регламента на эксплуатацию и сервисное обслуживание котлов Viessman) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Регламент изм. ТК №1 | ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТО КОТЛОВ Котел водогрейный Rossen RSA 300 мощностью 0,261 МВт | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | ( трудозатраты: 3,44 чел-час) |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 3,44 | 6,88 |  |
| ТО контроллера котла |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Регламент стр.16, п.131 (ТСН 14-11-63-1) | КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, КОНТРОЛЛЕРЫ, УСТРОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ, АРИФМЕТИЧЕСКИЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ, ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЕ: Автоматика управления Rossen RSA 300 | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 1,68 | 3,36 |  |
| ТО горелок ( согласно регламента обслуживания горелок Спектр) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Регламент изм. ТК №2 | ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТО ГОРЕЛОК "Спектр" ( трудозатраты: 2,2 чел-час) | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 2,2 | 4,4 |  |
| 2. ТО насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Регламент стр.5, п.2 (ТСН 14-13-32-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАПОРНО-ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ. Сетевой насос Rz-L40-17/35-3/2 - 2 шт.; Котловой насос UPF3 50-120 280 - 2 шт.; Насос подпиточный Rz-H40-8/27-3/1,1 - 1 шт.; Насос загрузки систем ГВС RING 40-160 SF - 2шт.; Насос циркуляции ГВС Rz-H32-4/25-3/0/0,55 2шт. | НАСОС |  | 9 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 6,29 | 56,61 |  |
| 3. ТО Сигнализаторов загазованности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК №39,40, (ТСН 14.15-254-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИГНАЛИЗАТОВ ЗАГАЗОВАННОСТИ СО, СН4 | ШТ |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 1,24 | 2,48 |  |
| 4. ТО Установки умягчения воды RXCabinet |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Регламент стр.13, п.98 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Установка умягчения воды непрерывного действия) RXCabinet | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,37 | 0,37 |  |
| 7 | 14.11-37-3 (ПТЭТЭ п. 6.2.49; 6.2.50) | УСТАНОВКА ДЛЯ НАТРИЙ-КАТИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС, ПРОВЕРКА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ РЕЖИМЕ | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих (Слесарь ТМО ) | чел.час | 73,77 | 73,77 |  |
| 8 | 14.11-37-2 (ПТЭТЭ п. 6.2.49; 6.2.50) | УСТАНОВКА ДЛЯ НАТРИЙ-КАТИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 М3/ЧАС, АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих (Слесарь ТМО ) | чел.час | 32,67 | 32,67 |  |
| 5. ТО Расширительные баки и резервуары |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Регламент стр.13, п.98 (ТСН 14.13-35-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ОБЪЕМОМ 200 Л Расширительный мембранный бак WRV200 (вертикальный) -1 шт. N=2 | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,74 | 0,74 |  |
| 6. ТО Щитового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Регламент | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВОЧНЫМИ АВТОМАТАМИ: Щит силовой ЩС АВР | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  | стр.635 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,8 | 0,8 |  |
| 7. ТО Теплообменного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Регламент стр.13, п.97 (ТСН 14-13-37-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА теплообменного аппарата ЭТ-019с-10-21 | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,3 | 0,6 |  |
| 8. ТО Газопроводы в пределах котельной, запорная арматура. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТСН 14.13-26-4 | ОЧИСТКА СЕТКИ-ФИЛЬТРА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Газовый фильтр Ду 50 мм, Ру16, с индикатором перепада давления KIT-MD(R) DPG 1,5 FF500000 производства Madas) | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,98 | 0,98 |  |
| 13 | ТСН 14.11-1-4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЯЖЕНИЯ, ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ АЦЕТИЛЕНА И ДРУГИХ ГАЗОВ Регулятор давления газа Ду 32 FRG/2MB (FB04Z) производства Madas (со встроенным предохранительно-запорным устройством и предохранительно-сбросным устройством) | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,87 | 1,74 |  |
| 14 | ТСН 14.11-1-4 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Предохранительный сбросной клапан тип 275-D Dn3/4'' Itronn) | ШТ. |  | 3 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,2 | 0,6 |  |
| 15 | ТСН 14.13-26-7 | ОЧИСТКА СЕТКИ-ФИЛЬТРА ДИАМЕТРОМ 150 ММ (Газовый фильтр на входном газопроводе MADAS FM DN150) | шт |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 2 | 4 |  |
| 16 | Регламент стр.6, п.15. ( ТСН 14.4-217-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДВИЖЕК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (КЛАПАНОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ (Клапан электромагнитный газовый MADAS M16/RM N.C. DN150 в комплекте с сейсмодатчиком MADAS M90W) | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 6,25 | 6,25 |  |
| 17 | Регламент стр.9, п.46 . | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (Запорный быстродействующий электромагнитный клапан КПЗЭ-50, ООО «Газаппарат») | ШТ. |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,2 | 0,2 |  |
| 18 | Регламент стр.10, п.61(ТСН 14.13-8-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА ШАРОВОГО ДИАМЕТРОМ до 50 ММ Кран шаровый сталь Ду 15-50 | ШТ. |  | 20 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,33 | 6,6 |  |
| 19 | Регламент стр.11, п.74 (ТСН 14.13-2-5) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 150 ММ (ф159-50м) | 10 М |  | 5 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,18 | 0,9 |  |
| 20 | Регламент стр.11, п.73 (ТСН 14.13-2-4) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ф108-50м) | 10 М |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,12 | 0,12 |  |
| 21 | Регламент стр.11, п.70 (ТСН 14.13-2-2) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50 ММ (ф57-35м, ф32-140м,) | 10 М |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,05 | 0,1 |  |
| 22 | Регламент стр.11, п.70 (ТСН 14.13-2-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 25 ММ (ф20-6м, ф15-1м) | 10 М |  | 0,5 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,04 | 0,02 |  |
| 9. ТО Наружный участок газопровода |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Регламент стр.11, п.74 (ТСН 14.13-2-2) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 10 М |  | 10 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,05 | 0,5 |  |
| 10. ТО Дымовой трубы |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Регламент изм. ТК №5 | ТО 1 Газохода (каждый месяц) (Двухстенный изолированный газоотводящий ствол, высота 5 м, диаметр dвн/dн=350/400 м.) | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,46 | 0,92 |  |
| 11. ТО контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Регламент стр.10, п.55(ТСН 14-13-23-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЯЖЕНИЯ, МАНОМЕТРЫ (Манометры) | ШТ. |  | 42 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,01 | 0,42 |  |
| 26 | (ТСН 14-13-22-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРМОМЕТРА | ШТ. |  | 22 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,01 | 0,22 |  |
| 12. ТО Тепломеханической части |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Регламент стр. 7, п.20(ТСН 14.15-207-1) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЧНОЙ ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ , ДИАМЕТР 32-300 ММ | ШТ. |  | 29 | 1 |
|  |  | Затвор дисковый поворотный Dn50 -23 шт; |  |  |  |  |
|  |  | Затвор дисковый поворотный Dn40 -6 шт. |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,06 | 1,74 |  |
| 28 | Регламент стр. 9, п.46(ТСН 14.13-5-4) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ , ДИАМЕТР от 10 до 50 ММ | ШТ. |  | 12 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,2 | 2,4 |  |
| 29 | ТСН 14.11-2-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА И КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ, СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. | ШТ. |  | 6 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,81 | 4,86 |  |
| 30 | Регламент стр.6, п.16. ( ТСН 14.4-217-2) | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДВИЖЕК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (КЛАПАНОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ (Клапан регулирующий трехходовой VRG131, ESBE) | ШТ. |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 6,87 | 13,74 |  |
| 31 | ТСН 14.13-26-3 | ОЧИСТКА СЕТКИ-ФИЛЬТРА (ГРЯЗЕВИКА) ОТ ИЛА И ГРЯЗИ В ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ До 50 ММ | ШТ. |  | 3 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,98 | 2,94 |  |
| 13. ТО узла учета природного газа |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТСН 14.1-31-1 прим. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УУГ (УЗЛА УЧЕТА ГАЗА | узел |  | 1 | 1 |
|  |  | Коммерческий узел учета расхода газа: измерительный комплекс СГ-ЭКР-Р-0,75-40/1,6 на базе ротационного счетчика газа РВГ G25 (1:50) Ду 50, корректора расхода газа ЭК270, средств автоматизации, запорных кранов Ду 50 – 2 шт., байпасной линии с запорным краном Ду 50 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 9,44 | 9,44 |  |
| 14. ТО Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТСН 14.15-55-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Охранно-пожарный прибор ВЭРС-ПК4, Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, Ручной извещатель ИПР-СУ, Датчик магнитоконтактный для блокировки дверей ИО102-2. | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,4 | 0,4 |  |
| 34 | ТСН 14.15-48-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Источник вторичного электропитания аккумулятора 4,5 Ач, 12 В DTM12045 Delta | шт |  | 1 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,37 | 0,37 |  |
| 15. ТО Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТСН 14.15-235-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Оповещатель светозвуковой МАЯК 12- 2шт | шт |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,3 | 0,6 |  |
| 36 | ТСН 14.15-61-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Пожарный извещатель Молния-12 | шт |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 0,22 | 0,44 |  |
| 37 | ТСН 14.15-29-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Система обеспечения управления эвакуации: оповещатели охранно-пожарные звуковые | шт |  | 2 | 1 |
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 1,36 | 2,72 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Исполнитель: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение №5 к Техническому заданию

Ведомость объёмов работ эксплуатации оперативным персоналом

| № п/п | Наименование затрат | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оператор котельной | 4 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: НАО «Красная поляна» __________________________/____________/ м. п. (подпись) | Исполнитель: __________________________/_____________/ м. п. (подпись) |
| --- | --- |